公示版

| 一、建设项目基本情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  | 重庆忠县石马-普乐110千伏线路工程 |  |  |
| 项目代码 |  | 2303-500233-04-01-238276 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 王顺芳 | 联系方式 | 13*******48 |
| 建设地点 |  | 重庆市忠县乌杨街道、白公街道、东溪镇 |  |  |
| 地理坐标 |  | 起点：（ 108 度 2 分 25.250 秒， 30度 13 分 36.460 秒） 终点：（ 107 度 59 分 31.130 秒， 30 度 18 分 49.400 秒） |  |  |
| 建设项目 行业类别 |  | 161输变电 工程 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | - 用地约5420m2（永久占地：约1760m2，临时占地：约3660m2）；线路路径总长度约12.37km。 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 重庆市发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 渝发改能源〔2023〕1011号 |
| 总投资（万元） |  | 1480.3 | 环保投资 （万元） | 63 |
| 环保投资占比（%） |  | 4.26 | 施工工期 | 预计12个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： |  |  |
| 专项评价设置情况 |  | （1）根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）要求，本项目设置了《重庆忠县石马-普乐110千伏线路工程电磁环境影响专题》。 （2）本项目部分架空段穿越了忠县巴营县级自然保护区实验区、甘井沟市级风景名胜区、忠县生态保护红线，设置了《重庆忠县石马-普乐110千伏线路工程生态影响评价专题》 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《重庆市“十四五”电力发展规划（2021-2025年）》 审批部门：重庆市发展和改革委员会、重庆市能源局 审批文件名称及文号：《重庆市发展和改革委员会、重庆市能源局关于印发重庆市“十四五”电力发展规划（2021—2025年）的通知》（渝发改能源〔2022〕674号）。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《重庆市“十四五”电力发展规划（2021—2025年）环境影响报告书》 审查机关：重庆市生态环境局 审查文件名称及文号：《关于重庆市“十四五”电力发展规划（2021—2025年）环境影响报告书审查意见的函》；渝环函〔2023〕365号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 1.1、与重庆市“十四五”电力发展规划（2021-2025年）符合性分析 根据该规划：“三、构建多元安全的电力供给体系，（二）推动输配设施协调发展：科学划分供电分区，合理控制供区潮流分布和短路电流水平，提高供电分区间的支援保障能力和负荷转供能力。” 本项目属于重庆市“十四五”110千伏电网建设项目汇总表中的第240项（见附件4），项目建设符合规划要求。 1.2 与规划环境影响评价符合性分析 《重庆市“十四五”电力发展规划（2021—2025 年）环境影响报告书》中优化调整建议主要是针对抽水蓄能、风电、光伏发电、生物质发电项目提出，对于输变电项目，规划环评中就生态环境减缓措施提出要求：输变电线路走向，有效避让敏感区，减缓生态影响。电网建设对生态环境的影响主要集中在施工期，在规划选址、选线阶段应尽量优化布局，从源头减缓生态影响。同时在开发过程中提出减缓措施，开发结束后进行生态修复和补偿。电磁环境：变电站、升压站和送电线路的建设应满足《城市电力规划规范》《电力设施保护条例》《电力设施保护条例实施细则》等相关要求。采取屏蔽等措施，确保监控点处工频电场强度和磁感应强度满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求。 本项目在设计、选线阶段已尽可能避开了自然保护区核心区和缓冲区，并在环评报告中提出了针对性的生态环境保护措施以减缓生态影响。根据预测结果可知，线路下方离地1.5m处及电磁环境保护目标处的工频电场和工频磁场能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求。 1.3 与规划环境影响评价审查意见符合性分析 《关于重庆市“十四五”电力发展规划（2021—2025年）环境影响报告书审查意见的函》针对输变电项目主要做出了以下要求，符合性分析如下： - 表1-1 项目与规划环境影响评价审查意见符合性分析表 方向; 相关要求; 项目情况; 是否 符合. 严格保护生态空间，优化规划空间布局; 优化项目布局选址，避让生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、森林公园等生态敏感区；涉及一般生态空间的项目应严格控制占地范围，采取相应的环境保护和生态修复措施，保证生态系统结构功能不受破坏; 本工程选线涉及自然保护区、风景名胜区、生态保护红线，穿越生态敏感区部分均利用现有杆塔进行架线，不在各个生态敏感区范围内新增占地，该路径已取得林业局等相关部门的同意；项目实施将通过优选塔形、严格控制施工作业面等相关措施，尽量减少占地，施工结束后采取表土回覆、植被恢复等措施保证生态系统结构功能不受破坏；另外，本项目已取得路径同意协议书，根据忠县林业局意见（项目不得涉及基本农田），建设单位调整可研阶段新建段路径，避开基本农田，不占用基本农田，利旧段路径不发生改变。路径协议详见附件8。; 符合. 严守环境 质量底线，加强环境污染防治; 合理确定升压站选址、输变电线路路径和导线对地高度，确保站界和线路下方电场强度和磁感应强度符合电磁环境相关标准; 本工程合理确定了线路路径和导线对地高度，经预测线路下方电场强度和磁感应强度能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014）要求; 符合. 完善生态 影响减缓 措施，落 实生态补 偿机制; 优化取、弃土场设置，弃土及时清运严禁边坡倾倒，弃土、弃渣应运至指定地点集中堆放；严格控制占地面积和施工范围，合理规划临时施工设施布置，减少生态环境破坏和扰动范围；强化施工管理，合理安排施工时序；严格落实边坡防护等水土保持措施，及时开展临时用地表土回覆、植被恢复并确保恢复效果良好; 本工程输电线路建设过程不设取弃土场，挖方就地回填至塔基区域，不乱堆乱弃；选址适宜塔形减少永久占地面积，施工过程严格控制施工作业面，减少临时占地；合理安排施工时序，雨天不掏挖塔基，做好截水沟、沉淀池等措施，施工完成后及时回覆表土并恢复植被，减少对生态的破坏; 符合. 规范环境管理; 进一步与自然保护地、国土空间“三区三线”划定成果衔接，严格落实自然保护地、国土空间用途管制等要求；加强规划环评与项目环评的联动，应结合规划环评提出的指导意见和管控要求做好项目环境影响评价工作; 本工程已取得重庆市忠县规划和自然资源局核发的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第市政500233202300002号）符合国土空间“三区三线”管制要求；本工程生态保护红线范围内、忠县巴营县级自然保护区内、甘井沟市级风景名胜区内均不涉及占地，项目符合规划环评相关要求; 符合. |
| 其他符合性分析 |  | 1.4、产业政策相符性分析 本项目为110kV输电线路建设，属于《产业结构调整指导目录（2024年）》中“第一类 鼓励类”中的“四 电力 2电力基础设施建设，增量配电网建设”项目，符合国家产业政策。 1.5、与“三线一单”符合性分析 根据在重庆市“三线一单”智检服务平台比对（详见附件7：三线一单智检报告），本项目涉及优先管控单元3个，忠县三峡库区消落区（环境管控单元编码：ZH50023310012）、忠县巴营县级自然保护区（环境管控单元编码：ZH50023310003）、忠县一般生态空间-水土保持（环境管控单元编码：ZH50023310016）；涉及重点管控单元2个，忠县城镇开发边界（环境管控单元编码：ZH50023320001）、乌杨工业园区（环境管控单元编码：ZH50023320003）；涉及一般管控单元1个，忠县一般管控单元-长江苏家忠县段（环境管控单元编码：ZH50023330004）。 根据《重庆市生态环境局关于印发<规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）><建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（渝环函〔2022〕397号）：铁路、公路、长输管线等以生态影响为主的线性建设项目重点分析对优先保护单 |  |  |
| 其他符合性分析 | 元的生态环境影响，可不开展重点管控单元、一般管控单元管控要求的符合性分析。因此，本项目仅开展优先保护单元的符合性分析。 本项目与区域“三线一单”管控方案符合性分析如下： 表1-1 建设项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性分析结论. 重庆市总体管控要求; 空间布局约束; 生态保护红线内的生态功能区严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》等相关要求管理，红线之外的区域严格限制与生态功能不一致的开发建设活动。; 本项目属于线性基础设施建设，涉及忠县生态保护红线，建设单位严格按照《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》要求，拟采取污染治理和生态恢复、加强管理等措施，能够满足分区管控要求。; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发利用效率; /; /; /. 忠县总体管控要求; 空间布局约束; 第一条 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目；第二条 坚决禁止长江干流岸线5公里范围内新布局工业园区。; 本项目为输电线路建设项目，不涉及; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; 第三条 禁止在长江干流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; 本项目为输电线路建设项目，不涉及; /. 资源开发利用效率; 第四条 三峡库区消落带港口、码头、装卸站等建设环保设施，新建及改造的港口码头应配套建设岸电设施，逐步对规模以上港口实施船舶靠岸停泊期间使用岸电或采取燃料替代措施。; 本项目为输电线路建设项目，不涉及; /. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50023310016; 忠县一般生态空间-水土保持; 优先保护单元16. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 建设项目相关情况; 符合性分析结论. 单元管控要求; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50023310012; 忠县三峡库区消落区; 优先保护单元12. 单元管控要求; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50023310003; 忠县巴营县级自然保护区; 优先保护单元3. 单元管控要求; 空间布局约束; /; /; /. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /. 综上所述，本项目符合忠县“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单”相关管控要求。 1.6、与自然保护区相关政策及规划相符性分析 （1）与《中华人民共和国自然保护区条例》、《关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》（环发[2015]57号）符合性分析 表1-2 自然保护区相关条例及文件相关要求汇总表 序号; 《中华人民共和国自然保护区条例》; 环发[2015]57号; 本项目实际情况. 相关要求; 核心区外围可以划定一定面积的缓冲区，只准进入从事科学研究观测活动。在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。 缓冲区外围划为实验区，可以进入从事科学实验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。 在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境，破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理，造成损害的，必须采取补救措施。; 自然保护区属于禁止开发区域，严禁在自然保护区内开展不符合功能定位的开发建设活动。 地方各有关部门要严格执行《自然保护区条例》等相关法律法规，禁止在自然保护区核心区、缓冲区开展任何开发建设活动，建设任何生产经营设施。 在实验区不得建设污染环境、破坏自然资源或自然景观的生产设施。 禁止在自然保护区进行开矿、开垦、挖沙、采石等法律明令禁止的活动。; 本项目J3-J11塔段（依托现有杆塔架线）穿越忠县巴营县级自然保护区实验区，长度约2.26 km，不在保护区实验区内部占地。本项目距离保护区缓冲区最近距离约为1.4km，核心区最近距离约为1.5km。项目仅导线跨越实验区，不在实验区内占地，不建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施，通过采取污染治理和生态恢复、加强管理等措施，其污染物排放不会超过国家和地方规定的污染物排放标准，不影响自然保护区的功能。拟建项目建设所需建筑材料均为外购，不在自然保护区内取材、本项目不涉及开矿、开垦、挖沙、采石等活动。本报告后文对保护区功能和保护对象的影响进行了预测，并提出了保护措施。. 综上，本项目建设符合《中华人民共和国自然保护区条例》、《关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》（环发[2015]57号）等文件要求。 （2）与《忠县巴营县级自然保护区总体规划（2018-2027年）》的协调性分析 在《忠县巴营县级自然保护区总体规划（2018-2027年）》（以下简称《规划》）的规划目标中明确保护区为森林生态系统类型自然保护区。主要保护对象包括：（1）亚热带常绿阔叶林森林生态系统。（2）多样性的植物种类和珍稀野生动物。（3）森林、自然及人文景观。 本项目J3-J11塔段（依托现有杆塔架线段）穿越忠县巴营县级自然保护区实验区，长度约2.26 km，依托保护区内现有杆塔架线，不在保护区实验区内部占地。项目区域主要为针叶林（马尾松等），常绿阔叶林较少，跨越区域不涉及珍稀动植物及其栖息地及自然景观，对森林生态系统产生影响较小，本评价认为本项目的建设符合规划对主要保护对象的保护要求。 在《规划》的功能分区部分中指出，“实验区内可以进行科学实验、教学实习、参观考察以及在保护的前提下，适度开发利用和开展旅游活动，开展农林生产以及驯化、繁殖珍稀濒危野生动植物等活动。”项目属于输电线路基础设施建设项目，因此项目符合《规划》中有关保护区不同功能区划的要求。 1.7、与风景名胜区相关政策及规划相符性分析 （1）与《风景名胜区管理条例》、《重庆市风景名胜区管理条例》符合性分析 表1-3 景区相关条例相关要求汇总表 类别; 《风景名胜区管理条例》; 《重庆市风景名胜区管理条例》; 本项目实际情况. 相关要求; 第二十六条 在风景名胜区内禁止进行下列活动： （一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动； （二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施； （三）在景物或者设施上刻划、涂污； （四）乱扔垃圾。 第二十七条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。 第二十八条 在风景名胜区内从事本条例第二十六条、第二十七条禁止范围以外的建设活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续。 第三十条 风景名胜区内的建设项目应当符合风景名胜区规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览。; 第十三条 风景名胜区及其外围保护地带的重要地段，不得设立开发区、度假区，不得出让土地，严禁出租转让风景名胜资源。 第十六条 风景名胜区及其外围保护地带内的林木，应当按照规定进行抚育管理，不得砍伐。确需砍伐的，经风景名胜区管理机构审查同意后，报所在地县级以上人民政府有关主管部门批准，核发采伐许可证。 第十八条 禁止任何单位和个人在风景名胜区内从事开山采石、围湖造田、开荒等改变地貌和破坏环境、景观的活动。 第二十条 在风景名胜区禁止下列活动： （一）擅自在景观景物及公共设施上涂、写、刻、画； （二）向水域或陆地乱扔废弃物； （三）捕捉、伤害各类野生动物； （四）攀折树、竹、花、草； （五）在禁火区域内吸烟、生火； （六）其他损坏风景资源的活动。 第二十一条 风景名胜区内的河溪、湖泊应当按风景名胜区规划要求进行保护、整修，禁止任何单位和个人擅自改变现状或向水体超标排放污水、倾倒垃圾和其他污染物。 第三十一条 风景名胜区必须按照批准的规划进行建设。建设项目的布局、高度、体量、造型、风格、色调应与周围景物和环境相协调。 第三十五条 在风景名胜区内建设施工，必须采取有效措施，保护植被、水体、地貌。工程结束后及时清理场地，恢复植被。; 本项目线路J4-J10塔段（依托现有杆塔架线段）穿越甘井沟市级风景名胜区，长度约1.67km，不在风景区建设塔基及临时工程，项目依托风景区内现有杆塔架线，施工期不会砍伐景区内林木。本项目为输变电线路建设项目，不在景区内设立开发区、度假区等。运营期无废气、污水、固废等污染。. 综上，项目的建设未破坏景观、污染环境、妨碍游览，符合《风景名胜区管理条例》、《重庆市风景名胜区管理条例》相关要求。 （2）与《忠县甘井沟风景名胜区总体规划》的协调性分析 本项目线路J4-J10塔段（依托现有杆塔架线段）穿越甘井沟市级风景名胜区，长度约1.67 km，不占地，不设置临时工程，依托风景区内现有杆塔架线。根据《忠县甘井沟风景名胜区总体规划》保护要求： 二级保护区：规划中把风景游赏区内除水体外的区域划作二级保护区。二级保护区面积为31.6平方公里。 二级保护区内可以安排少量旅宿设施，但必须限制与风景游赏无关的建设，应限制机动交通工具进入本区。 在三级保护区内，应有序控制各项建设与设施，并应与风景环境相协调。 本项目为输变电线路建设项目，进入风景区内的线路为利用现有塔基架线，不新建塔基，不新增占地，运营期无废气、污水、固废等污染，根据后文分析本项目的建设景区的风景资源及景观价值影响较小，符合《规划》中二级保护区、三级保护区的保护要求。 1.8 与自然资源部 国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》自然资函〔2020〕71号 自然资源部 国家林业和草原局《关于做好自然保护区范围及功能分区优化调整前期有关工作的函》自然资函〔2020〕71 号中“五 细化管控要求 （一）一般控制区 除满足国家特殊战略需要的有关活动外，原则上禁止开发性、生产性建设活动。仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动：7.必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设、防洪和供水设施建设与运行维护；已有的合法水利、交通运输等设施运行和维护。” 本项目涉及自然保护区实验区，不涉及核心区，且利用现有塔基架线，不新增建设用地，属于规定中必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施建设，与自然资函〔2020〕71 号相符合。 1.9、其他符合性分析 重庆市规划和自然资源局、重庆市生态环境局、重庆市林业局《关于加强生态保护红线实施管理的通知》（渝规资〔2023〕323）中“（三）规范有限人为活动管理。1．有限人为活动不涉及新增建设用地的，按有关规定进行管理，无明确规定的由区县政府制定具体监管办法。” 本项目涉及生态红线段均利用现有塔基架线，不新增建设用地；另外，本工程为其附件中“生态保护红线内允许开展的有限人为活动范围”中第⒉类活动中的“供电”工程设施。由此可知，重庆忠县石马-普乐110千伏线路工程为生态保护红线内有限人为活动范畴。 由于项目不新增建设用地，生态保护红线范围内架设的线路仅依托现有的110kV石海北线、35kV龙钟线塔基进行单侧挂线，按渝规资〔2023〕323号文件第二条的第（二）款明确有限人为活动类型规定“生态保护红线内自然保护地、饮用水水源保护区等区域，依照相关法律法规执行。生态保护红线内允许的有限人为活动涉及上述区域的，应当征求相关主管部门意见。”第二条的第三款规范有限人为活动管理“有限人为活动不涉及新增建设用地的，按有关规定进行管理，无明确规定的由区县政府制定具体监管办法。” 为此，该项目特向忠县规划和自然资源局请示，该项目是否需要进行有限人为活动。忠县规划和自然资源局给予明确回复“不涉及是否征求开展生态保护红线内有限人为活动的论证事项”。详见附件1.3。 |

| 二、建设内容 |  |
| --- | --- |
| 地理位置 | 本项目起于220kV石马变电站，止于110kV普乐变电站，途经忠县乌杨街道、白公街道、东溪镇。 项目地理位置见附图1。 |
| 项目组成及规模 | 为完善忠县乌杨和普乐片区电网结构，提高供电可靠性，国网重庆市电力公司忠县供电分公司拟建设“重庆忠县石马-普乐110千伏线路工程”（以下简称“本项目”）作为忠县乌杨和普乐片区电力保障和供应。 - 根据核准批复并咨询建设单位，核准批复线路长度为9.8km，该长度仅包含新建单回段110kV线路（6.222km），利旧同塔双回段110kV线路（与110kV石海北线、110kV忠润线同塔双回段，长度约3.308km+0.27km），未包括与35kV龙钟线同塔双回段（长度约2.57km）；本次评价总长度约12.37km，包括新建单回段110kV线路（6.222km），利旧同塔双回段110kV线路（与110kV石海北线、110kV忠润线同塔双回段，长度约3.308km+0.27km），与35kV龙钟线同塔双回段（长度约2.57km）。根据建设单位出具《重庆忠县石马-普乐110千伏线路工程环评评价内容与项目核准批复的情况说明》可知，新建线路走廊长度不突破核准批复及核准申请报告长度。利用杆塔段线路是在走廊上进行，环评评价内容较核准申请报告长度增加约2.57km，主要是因为环评将新建塔与全部利旧塔之间（包括35kV龙钟线）路径纳入新建线路一并评价。重庆忠县石马-普乐110千伏线路工程环评评价内容与项目核准批复的情况说明详见附件1.2。 2.1 项目概况 - 项目名称：重庆忠县石马-普乐110千伏线路工程 - 建设单位：国网重庆市电力公司忠县供电分公司 建设地点：忠县乌杨街道、白公街道、东溪镇 - 项目性质：新建 - 工程规模： - （1）线路部分 - 本项目新建110kV线路总长度约12.37km，其中利用现有杆塔架线段长度约6.148km，同塔双回架空架设；新建段长度约6.222km，单回架空架设。 - 本项目线路起于220kV石马变电站，利用110kV石海北线现有塔单边挂线至J11塔（长度约3.308km，同塔双回），然后新建架空段至N14（长度约0.38km，单回架空），继续走线，利用35kV龙钟线现有塔单边挂线至J24塔（长度约2.57km，同塔双回），然后新建架空段至J44（长度约5.842km，单回架空），最后利用110kV忠润线现有塔（J44）单边挂线进入110kV普乐变电站构架（长度约0.27km，同塔双回），最终形成石马-普乐110kV线路（以下简称110kV石普线）。 新建导线均采用JL3/G1A-300/40高导电率钢芯铝绞线，新建段地线采用2根48芯OPGW光缆。本项目塔基共44基，其中新建塔基22基（塔基编号：N12-N14、N25-N43），利旧塔基22基（110kV石海北线11基，塔基编号：J1-J11；35kV龙钟线10基，塔基编号：J15-J24；110kV忠润线1基，塔基编号：J44）。 - 架空间隔扩建部分 扩建220kV石马变电站架空出线间隔1个，扩建110kV普乐变电站架空出线间隔1个。本工程仅涉及变电站间隔建设及完善，不涉及主变等建设内容，不新增变电站用地。 - 建设进度：建设工期预计为12个月 本工程组成一览表见表2-1。 表2-1 工程组成一览表 类别; 主要建设内容; 本工程内容. 主体 工程; 输电线路; - 本项目新建110kV线路总长度约12.37km，其中利用现有杆塔架线段长度约6.148km，同塔双回架空架设；新建段长度约6.222km，单回架空架设。 - 架空导线采用JL3/G1A-300/40高导电率钢芯铝绞线。本项目塔基共44基，其中新建塔基22基，利旧塔基22基。. 间隔扩建工程; - 扩建220kV石马变电站架空出线间隔1个，扩建110kV普乐变电站架空出线间隔1个。. 辅助 工程; 地线; 地线采用2根48芯OPGW光缆。. 依托 工程; 间隔; 石马侧：依托现有220kV石马变电站，扩建间隔并安装设备。. 普乐侧：依托现有110kV普乐变电站，扩建间隔并安装设备。. 临时 工程; 施工 场地; 项目拟租用沿线民房作为项目施工营地、项目部。. 牵张场; 拟设置牵张场共约5处，牵张场占地面积共约3000m2，占地类型为旱地、乔木林地和灌木林地等。. 施工 便道; 线路沿线有多条道路、现有村道等，材料运输等可依托现有道路、村道以及机耕道，不新建施工便道。. 材料 堆场; 设置1个材料堆场，租赁沿线居民房院坝，主要堆放铁塔、导线、钢筋等，不另设堆场等临时占地。. 临时施工占地; 项目施工时塔基等周围临时占地约为660m2。. 环保工程; 废水; 生活污水：施工人员生活污水利用周边已有公共设施或者民房化粪池。. 施工废水经简易沉淀池处理后上清液回用洒水，少量混凝土养护废水自然蒸发。. 固废; 施工人员生活垃圾利用周边已有公共设施收集处理。. 塔基多余土石方在塔基范围内处理，施工结束后全部用于回填及就地夯实，基本无弃土。. 电磁; 控制线路与环境保护目标的距离，加强管理。. 其他; 对导线离地高度进行控制，减少林木砍伐量；牵张场等临时施工用地施工结束后应及时根据原土地类型进行恢复。. 2.2架空线路主要经济技术指标 表2-2 本工程架空线路主要经济技术指标一览表 新建线路名称; 110kV石普线. 起止点; 起于220kV石马变电站，止于110kV普乐变电站. 电压等级; 110kV. 线路长度; 新建12.37km. 架设方式; 单回. 同塔双回 （依托110kV石海北线、35kV龙钟线、110kV忠润线现有杆塔架线）. 分裂数; 单分裂. 排列方式; 单回段：三角排列. 同塔双回段：鼓形排列. 相序; 同塔双回段：逆相序. 导线型号及相关参数; 导线型号：采用JL3/G1A-300/40高导电率钢芯铝绞线. 外径：23.94mm. 最大载流量：750 A. 地线型号; 地线采用2根48芯OPGW光缆。. 杆塔使用; 塔基共44基，其中新建22基，利旧塔基22基. 新建塔基：N12-N14、N25-N43. 利旧塔基：J1-J11、J15-J24、J44. 主要气象条件; 最高温40℃，最低温-5℃，年均温15℃，设计基本风速23.5m/s。设计覆冰5（10）mm. 沿线地形地貌; 丘陵占70%、山地30%。. 运距; 人力抬运距约0.4km，汽车运距约15km. 林木砍伐; 总计约1420棵，其中杂树850棵、松树340颗、经济林木230棵. 交叉跨/穿越; - 跨通信线路11次、跨低压220V线路7次、跨低压450V线路5次、跨10kV线路11次、跨35kV线路4次、跨110kV双龙线线路1次、跨普通公路19次、跨房子3处、跨鱼塘1次、跨河沟1次、跨长江1次。. 海拔高程; 150～650m. 占地面积; 塔基占地约1760m2. 基础型式; 人工掏挖. 挖填方量; 塔基挖填方平衡. 2.3本项目间隔情况 （1）220kV石马变电站 220kV石马变电站位于忠县白公街道石马村，110kV进出线17回，现有进出线14回，本次扩建1个，均朝东北面架空出线，对现有架空出线间隔不影响。 扩建间隔后变电站进出线间隔如下图： #### 东南; #### 序号; #### 1; #### 2; #### 3; #### 4; #### 5; #### 6; #### 7; #### 8; #### 9; #### 10; #### 11; #### 12; #### 13; #### 14; #### 15; #### 16; #### 17; #### 西北. #### 间隔名称; #### 石双西; #### 石双东; #### 预留; #### 预留; #### 石驼北; #### 石驼南; #### 石龙北; #### 石龙南; #### 石香北; #### 石香南; #### 本工程; #### 石海北; #### 石海南; #### 石拔北; #### 石拔南; #### 石黄西; #### 石黄东. （2）110kV普乐变电站 普乐110kV变电站位于忠县乌杨镇工业园区，110kV进出线4回，现有出线2回，本次扩建1回，均朝东北面架空出线。 #### 东南侧; 编号; 4; 3; 2; 1; #### 西北侧. 间隔名称; 忠润线; 本工程; 预留; 乌普线. 2.4杆塔使用 本项目塔基共44基，其中，新建塔基22基，利旧塔基22基；本项目杆塔使用情况见表2-3。 表2-3 铁塔使用情况一览表 序号; 杆塔型号; 呼高(m); 基数（基）; 备注. 1; 单回路直线塔; 110-DB21D-ZM1; 15-24; 1; 新建. 2; 110-DB21D-ZM2; 15-30; 3. 3; 110-DB21D-ZM3; 15-36; 4. 4; 110-DB21D-ZMK; 30-51; 2. 5; 单回路耐张塔; 110-DC21D-J2; 15-24; 5. 6; 110-DC21D-J3; 15-24; 3. 7; 110-DC21D-J4; 15-24; 1. 8; 110-DC21D-DJ; 15-24; 3. 小计; 22. 9; 双回直线塔; 1E2-SZ1; 15-24; 2; 利旧，110kV石海北线现有塔基. 10; 1E2-SZ2; 24-30; 2; 利旧，35kV龙钟线现有塔基. 11; 双回耐张塔; 1E2-SDJ; 15-24; 1; 利旧，110kV忠润线. 12; 1E2-SJ1; 24-30; 6; 利旧，35kV龙钟线现有塔基. 13; 1E2-SJ2; 21-28; 5; 利旧，110kV石海北线现有塔基. 14; 1E10-SJ1; 18-25; 4; 利旧，110kV石海北线现有塔基. 2; 利旧，35kV龙钟线现有塔基. 总计; 44. 2.6交叉跨越与并行线 - 本项目线路跨通信线路11次、跨低压220V线路7次、跨低压450V线路5次、跨10kV线路11次、跨35kV线路4次、跨110kV双龙线线路1次、跨普通公路19次、跨房子3处、跨鱼塘1次、跨河沟1次、跨长江1次。本项目无并行线。 - 导线对地及交叉跨越物的最小距离设计单位按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）的要求进行设计，本项目110kV线路对地及交叉跨越物的最小距离要求见表2-4所示。 表2-4 线路部分重要交叉跨（穿）越最小距离要求一览表 序号; 被交叉跨越物名称; 最小垂直距离(m). 1; 非居民区; 6.0. 2; 居民区; 7.0. 3; 交通困难地区; 5.0. 4; 等级公路; 7.0. 5; 对树木（考虑自然生长高度）; 4.0. 6; 对果树、经济作物、城市灌木及街道行道树; 3.0. 7; 导线对建筑物的垂直距离; 5.0. 8; 边导线对建筑物的距离; 4.0. 9; 导线对山坡、岩石的距离; 5.0. 10; 110kV线路; 3.0. 2.7林木砍伐或削尖情况 - 对于线路沿线廊道内树木，仅在线路维护和检修过程中对不满足运行安全要求的林木进行削枝处理，不砍伐树木；工程林木砍伐主要出现在杆塔基础施工处，杆塔基础施工处尽量采取割草、去灌、修枝等措施，减少对林木的砍伐，跨树高度按树木自然生长高度确定。本工程预计全线基础施工、铁塔组立等需要砍伐的树木总计约1420棵，其中杂树850棵、松树340颗、经济林木230棵，采伐林木中未发现有珍稀保护植物种类。 2.8工程占地和土石方 本项目塔基占地类型主要为旱地、乔木林地和灌木林地，永久占地面积共约1760m2；本项目牵张场以及塔基临时施工占地等临时占地面积共约3660m2，占地类型主要为旱地、乔木林地和灌木林地，本项目牵张场不在生态敏感区范围内设置。 本项目不涉及基本农田，本项目占地面积及类型详见表2-5。 表2-5 工程占地特性表 单位：m2 占地性质; 占地项目; 占地类型; 合计. 旱地; 乔木林地; 灌木林地. 永久占地; 塔基; 820; 450; 490; 1760. 临时占地; 牵张场; 1400; 960; 640; 3000; 3660. 塔基临时施工占地; 310; 170; 180; 660. 小计; 2530; 1580; 1310; /. 合计; 5420. 备注：①本次占地不涉及基本农田；②单个塔基永久占地约80m2，临时施工占地约30m2。. 本工程线路工程弃土较分散，每基铁塔均有弃土产生，塔基弃土在塔基范围内处理，施工结束后全部用于回填及就地夯实，基本无弃土，无取（弃）土场，基本实现挖填平衡。 2.9拆迁情况 根据建设单位资料，本项目不涉及工程拆迁。 |
| 总平面及现场布置 | 2.11 路径方案及路径协议 （1）路径方案 本项目拟建线路从220kV石马变电站预留构架架空出线，随后利用110kV石海北线现有塔单边挂线至J11塔（J1-J11，即110kV石海北线1#-11#塔），然后在110kV石海北线J11塔南边新建通道（N12-N14），向东南方向走线，跨越35kV龙新北、35kV龙新南线后，利用35kV龙钟线现有塔单边挂线跨江（J15-J24，即35kV龙钟线7#-16#塔），然后从35kV龙钟线J24塔右侧导线搭接至新立终端塔，随后往东南侧走线至沿江路，后左转沿桐柏庵东侧山脊往东南方向进行走线，途经桐柏村、永华村、宝珠村、回龙水库西南侧、盘龙水库东北侧，随后右转沿无名乡道走线至J44（J44即110kV忠润1#塔），经J44塔预留通道进线至110kV普乐变电站构架随后进入站内。 本项目已取得重庆市忠县规划和自然资源局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第市政500233202300002号），见附件1。 （2）路径唯一性 ①本项目沿线主要为农村居民区域，建设对公众影响较小，且已完成社会稳定性评估；塔基用地尽量选择了灌草丛地、林地和耕地，不涉及公益林等，现有方案能有效避免过多的砍伐树木。 ②本工程部分塔基利用现有塔基进行架空架设，可减少占地，且电力廊道已确定，线路沿线经过重庆市忠县乌杨街道、白公街道、东溪镇等，项目起点终点均已确定，本项目线路路径唯一，无比选方案。 ③本项目现有方案中的线路路径尽量避开了景观区域，减少直接跨越位置，满足电力线路跨越的距离要求。 ④本项目已取得重庆市忠县规划和自然资源局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第市政500233202300002号）。 综上所述，本项目线路路径唯一。 - （3）路径协议 本工程已取得重庆市忠县规划和自然资源局核发的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第市政500233202300002号），详见见附件1。另外，项目在可研阶段已取得相关部门和沿线镇街的意见，路径协议详见附件8。具体意见见表2-6。 #### 表2-6 线路路径协议取得情况 相关单位; 意见; 建设单位针对各部门意见采取的处理措施. 重庆市忠县东溪镇人民政府; 原则同意; /. 忠县人民政府白公街道办事处; 原则同意; /. 忠县人民政府乌杨街道办事处; 原则同意，该线路在乌杨工业园区内的路径走西乡，具体线路在规划许可确定; /. 忠县规划和自然资源局; 涉及占用“三区三线”划定成果的基本农田; 依托现有塔基架线段不新增占地，不占用基本农田；调整可研阶段新建段路径，避开基本农田，不占用基本农田；本次评价路径为初设路径，不占用基本农田。. 忠县生态环境局; 塔基建设尽量避开集中居民区; 设计选线尽量避开了集中居民区. 忠县林业局; 项目涉及林地，应办理相关用地手续; 拟按照相关要求，及时办理相关用地手续. 忠县工业园区管理委员会; 原则同意; /. 2.12 本项目间隔设置 扩建220kV石马变电站架空出线间隔1个，扩建110kV普乐变电站架空出线间隔1个。本工程仅涉及变电站间隔建设及完善，不改变变电站的原有平面布局。 2.13 施工布置 （1）施工场地 本工程施工主要呈点状分布，单个塔基施工期短，因此，施工人员均租用附近民房，不另设施工营地。本项目租用沿线民房设置项目部，主要为施工单位办公，不另新增临时用地。 （2）牵张场 线路采用牵张机和无人机放线，为防止导线磨损，项目沿线设置牵张场。线路地势平坦区域具有较好的条件，采用牵引放线，穿越生态敏感区区域采用无人机放线。根据线路架线需要在线路沿线开阔地带设置牵张场共约5处，占地面积约3000m2，占地类型主要为旱地、乔木林地和灌木林地等，尽量避开集中林区、农田等。 本项目不在生态敏感区内以及长江沿线设置牵张场，不占用邻近长江等水域位置。 （3）材料堆场 设置1个材料堆场，租赁沿线居民房院坝，主要集中堆放铁塔、导线、钢筋等。本项目所用砂、石料在当地购买。 （4）临时施工占地 塔基基础施工临时场地以单个塔基为单位进行布置，总占地面积约660m2。在塔基施工过程中在塔基附近尽量选取硬化地面、荒地或灌草地设置临时用地作为施工场地，用来临时堆置土方、砂石料、水、材料、塔材、钢筋和工具等。 变电站间隔施工均在站址占地范围内进行，不另设临时施工占地，不在站外新增占地。 |
| 施工方案 | 2.14 施工期安排 项目工期预计12个月。 2.14 施工工艺 2.14.1 架空线路施工工艺 ①基础施工：包括地面开挖、基础浇筑等地面施工。塔基开挖不采用爆破，采用人工开挖；拟建线路塔基基础施工采用商品混凝土。 ②杆塔施工：包括运输前检查、构件运输、地面组装。 ③线路架设：架线施工的主要流程包括施工准备（包括通道清理）——放线（地线、导线架设采用一牵二张力放线）——紧线——附件及金具安装。 施工期 营运期 地表开挖 塔基建设 杆塔安装 线路架设 接通线路 投产使用 噪声、扬尘、施工机械燃油废气、水土流失、生活污水、生活垃圾、施工废水、生活污水 电磁环境可听噪声 图2-1 架空段施工工艺流程及产污节点示意图 2.14.2 跨越河流施工方案 拟建110kV架空线路沿线跨越河流段线路利用35kV龙钟线现有塔基，为一档跨越，本项目不新建塔基，全线无涉水施工。本项目不在水域附近设置牵张场、施工营地。 A.施工准备：施工准备主要内容为：准备建筑材料等。 B.架线： 本项目跨越长江段利用现有杆塔架线，不新建塔基。 输电线路跨越河流等采用迪尼玛绳封网跨越技术，用迪尼玛绳作为跨越承载绳架设在跨越档间。由于迪尼玛牵引绳的轻便且耐磨，能极大地提高跨越河流等的施工效率，能极大地降低施工作业的风险。本次跨越档采用塔上高空锚线、紧线。 全线无涉水施工，施工期短，施工期间严格划定施工范围，不在水域附近设置牵张场、施工营地等。 2.14.3 间隔扩建工程 扩建220kV石马变电站架空出线间隔1个，扩建110kV普乐变电站架空出线间隔1个。本工程仅涉及各个变电站间隔建设及完善，不涉及主变等建设内容。主要产污环节图见图2-1所示。 图2-2 间隔扩建工程施工流程及产污节点示意图 |
| 其他 | 本工程部分塔基利用现有塔基进行架空架设，线路沿线经过重庆市忠县乌杨街道、白公街道、东溪镇等，项目起点终点均已确定，本项目线路路径唯一，无比选方案。 另外，本项目已取得重庆市忠县规划和自然资源局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第市政500233202300002号），见附件2。 |

| 三、生态环境现状、保护目标及评价标准 |  |
| --- | --- |
| 生态环境现状 | 3.1 生态环境质量现状 3.1.1、重庆市主体功能区规划 根据《重庆市主体功能区规划》，本项目位于忠县重点开发区域（生态导向），重点开发区要功能定位及发展目标：合理调整国土空间。适度扩大服务业、制造业、交通、公共服务设施和城市居住等建设空间，减少农村生活空间，适当扩大绿色生态空间。加快城镇化进程。做优做强主城特大都市，提速发展区域性中心城市，发展壮大中小城市，增强城镇功能和承载能力，基本现成分工协作、优势互补、结构合理、集约高效的城镇群。 3.1.2、重庆市生态功能区划 根据《重庆市生态功能区划（修编）》（2008年7月），本工程所在区域属于II1-2三峡库区（腹地）水体保护－水土保持生态功能区。该区地处中亚热带季风湿润气候区，山高坡陡、降雨强度大，是三峡水库水环境保护的重要区域。 主要生态环境问题：水体流失、石漠化、地质灾害和干旱洪涝灾害均严重——水土流失、石漠化中度及以上面积分别占本功能区面积45.9%和12.8%，水土流失区主要分布在云阳、开县，（坡度25度覆盖率达34~37%），强度以上石漠化主要分布在开县、丰都。地质灾害点2737处，滑坡2506处、崩塌220处，占整个生态区71~77%，地质灾害频率38%，云阳、万州、开县是三峡库区最严重区县，其频率达38-42%。洪涝灾害频率29%，开县、云阳达40~47%；伏旱频率高，丰都、忠县大于70~80%；春旱亦重，万州、云阳、开县、忠县春早频率达40~50%。 次级溪河污染和富营养化较突出——2005年万州苎溪河城市断面为Ⅴ、劣Ⅴ类水，云阳澎溪河个别月份出现Ⅳ类水断面；万州襄渡河，云阳磨刀溪、汤溪河、澎溪河、长滩河等，3月和个别河流4~5月发生“水华”，长度1~3km，多处于重度富营养状态。 三峡水库消落区可能导致较严重生态环境问题和影响危害——175m蓄水后，将形成164km2消落区，占整个三峡水库消落区面积47%、占重庆库区消落区面积53.54%。 本项目为110kV输电线路工程，施工期产生污染物较少，能够妥善处置，水土流失轻微；运营期不会产生废水、固废等污染物，符合重庆市主体功能区规划、重庆市生态功能区划。 3.1.3生态环境质量现状 项目所在忠县属于《重庆市主体功能区规划》中的重点开发区域；项目所在的区域，在《全国生态功能区划》(修编版)中定位为产品提供功能区中农产品提供功能区的“生态调节一级区中的土壤保持生态功能二级区中的“三峡库区””；在《重庆市生态功能区划(修编)》（2008年）中属于II1-2三峡库区（腹地）水体保护－水土保持生态功能区。该区地处中亚热带季风湿润气候区，山高坡陡、降雨强度大，是三峡水库水环境保护的重要区域。 评价区内的生态系统包括森林、灌丛、草地、湿地、农田、城镇系统共六大类，共计10小类，组成了评价区主要的生态系统类型。根据实地植物群落定量调查、种类的定性调查记录以及结合评价区域生境条件，评价区维管植物共计3门105科576种，其中蕨类植物14科27种，裸子植物5科7种；被子植物种类数量最多，共有86科422种。 根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），评价范围内林地以乔木林地为主，面积有440.13hm2，占评价区总面积的29.32%；耕地主要为旱地，面积有332.54hm2，占评价区总面积的22.15%；区域草地多以耕地撂荒导致，面积有20.15hm2，占评价区总面积的1.34%；由此表明评价区人为活动强烈。 评价区域在中国动物地理区划中隶属东洋界中印亚界华中区，生态地理动物属于亚热带森林、林灌、草地动物群落。本次评价基于文献资料查阅、生境判断、现场调查访问得出评价区域动物共有4纲16目40科84种。其中评价区内有鸟类 8目20科46种；两栖动1目4科8种；爬行动物1 目7科14种；哺乳动物6目9科16种。 本工程评价区各类景观要素中，主要为以乔木为主的森林景观生态系统，属于环境资源斑块，在本评价区分布范围较广，连通程度较高，是对本区环境质量有动态控制功能的斑块之一，优势度指数为36.34%。区域内灌、草丛斑块景观类型也占有重要地位，优势度指数分别为22.57%、0.77%。以耕地等为主的农田景观生态系统，主要分布在道路两侧和居民点附近，优势度指数为24.70%，可看出本评价范围内人为影响较大。湿地斑块作为景观重要组成部分，斑块数量最少，优势度指数约为6.18%。 工程区属人类活动频繁的区域，根据相关资料及现场调查，评价范围内有国家一级重点保护野生植物银杏，国家二级重点保护野生植物天竺桂、茶、小勾儿茶等。按照《国家重点保护野生动物名录》（2021年版），分为一、二级两个级别；《重庆市重点保护陆生野生动物名录》（2023年）所作的统计，评价区域内有国家二级保护野生动物1种为红腹锦鸡；重庆市重点保护野生动物7种，分别为灰胸竹鸡、四声杜鹃、普通夜鹰、竹叶青蛇、黄鼬、乌梢蛇、王锦蛇；其中，乌梢蛇为易危物种，红腹锦鸡为近危物种，红腹锦鸡、灰胸竹鸡、竹叶青蛇为中国特有种。 3.1.4 生态敏感区 根据调查，本工程涉及的生态敏感区为忠县生态保护红线、忠县巴营县级自然保护区实验区、甘井沟市级风景名胜区，其中涉及的忠县生态保护红线区域范围与忠县巴营县级自然保护区实验区、甘井沟市级风景名胜区范围有部分重叠。本项目不涉及森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区。 本项目与各生态敏感区位置关系图见附图8。 3.2 声环境现状评价 3.2.1 监测布点 （1）布点情况 为掌握本项目线路沿线以及变电站扩建间隔周边声环境现状，重庆泓天环境监测有限公司于2023年11月2日对本项目的声环境现状进行了监测，监测报告：渝泓环（监）〔2023〕950号。 - 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的现状监测布点原则：评价范围内具有代表性的环境保护目标以定点监测为主。本次在220kV石马变电站以及110kV普乐变电站架空间隔扩建侧布设了现状监测点位；拟建线路从声功能区划情况、线路跨越环境保护目标情况等情况以及覆盖沿线不同乡镇村落（行政区域）考虑，主要在拟跨越环境保护目标以及与距离线路较近且分布民房相对较多的位置均匀布点，同时在不同声功能区均布点，共布设9个声环境监测点位，其中△4和△5进行了分楼层监测。声环境监测点位布置及代表情况见表3-1，监测布点图见附图3。 表3-1 声环境监测点位布置情况一览表 序号; 点位 编号; 点位描述; 点位代表性; 声功能区划. 间隔扩建. 1; ▲1; 监测点位于重庆市忠县白公街道石马村石马220kV变电站东北侧，距变电站围墙1.0m，高于围墙0.5m; 代表220kV石马变电站间隔扩建侧现状; 2类. 2; ▲2; 监测点距110kV忠润线边导线水平约4.8m，与近地导线高差约10.3m，距110kV乌普线边导线水平约20.7m，与近地导线高差约10.3m，距变电站围墙1.0m。; 代表110kV普乐变电站间隔扩建侧现状; 3类. 架空线路. 1; △1; 监测点距110kV石海北线边导线水平约11.5m，与近地导线高差约22.3m，距忠县白公街道石马村1组民房外墙1.0m。; 代表线路沿线较近环境保护目标现状值，同时代表220kV石马变电站间隔扩建侧声环境保护目标现状值; 2类. 2; △2; 环境噪声监测点位于重庆市忠县白公街道石马村1组2F/-2F（地上/地下）民房旁，距民房外墙1.0m。; 代表220kV石马变电站间隔扩建侧声环境保护目标现状值; 4a类. 3; △3; 监测点位于110kV石海北线线下，与近地导线高差约41.9m，距忠县白公街道石马村1组2F民房外墙约1.0m。; 代表线路沿线石马村跨越环境保护目标现状值; 2类. 4; △4-1; 监测点距110kV石海北线边导线水平约3.8m，与近地导线高差约44.0m，距忠县白公街道护国村1组3F民房外墙1.0m；; 代表线路沿线石马村跨越环境保护目标现状值; 4a类. 5; △4-2; 监测点距110kV石海北线边导线水平约3.8m，与近地导线高差约44.0m，位于忠县白公街道护国村1组3F民房3楼阳台外1.0m。. 6; △5-1; 距110kV石海北线边导线水平约14.4m，与近地导线高差约48.5m，距忠县白公街道护国村1组4F民房外墙1.0m；; 代表线路沿线护国村最近环境保护目标现状值; 3类. 7; △5-2; 距110kV石海北线边导线水平约14.4m，与近地导线高差约48.5m，监测点位于忠县白公街道护国村1组4F民房3楼外1.0m。. 8; △6; 环境噪声监测点距35kV龙钟线边导线水平约9.5m，与近地导线高差约21.1m，距忠县白公街道社区卫生服务中心迁建项目部活动板房外墙1.0m。; 代表线路沿线忠县白公街道跨越环境保护目标现状值; 4a类. 9; △7; 测点距35kV龙钟线边导线水平约11.4m，与近地导线高差约17.2m，距忠县白公街道领秀滨江工人生活区活动板房外墙1.0m。; 代表线路沿线忠县白公街道较近环境保护目标现状值; 2类. 10; △8; 位于重庆市忠县东溪镇永华村2组1F民房旁，距民房外墙1.0m。; 代表线路沿线永华村较近环境保护目标背景值; 1类. 11; △9; 监测点位于重庆市忠县东溪镇天堑村2组2F民房旁; 代表线路沿线天堑村较近环境保护目标背景值; 1类. 综上所述，本次环评布设的声环境监测点位满足点位布设原则，能够代表拟建工程声环境质量现状。 3.2.2质量保证措施 本项目委托有资质的单位进行监测，监测仪器在检定有效期内使用，监测仪器及检定情况见表3-2。 表3-2 监测仪器及检定情况 仪器名称及型号; 仪器编号; 计量检定/校准证书编号; 有效期至; 校准因子. 声级计 AWA5688; 00309416; 2022122603711; 2024.1.3; --. 声校准器 AWA6221B; 2008840; 2022122603712; 2023.12.27; --. 监测单位的监测人员持证上岗，监测仪器每年送计量部门检定合格后在有效期内使用；监测时获取足够的数据量，以保证监测结果的统计学精度；监测报告严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。因此，本项目的监测结果有效。 3.2.3 声环境现状评价 （1）评价标准 根据《忠县人民政府办公室关于印发忠县声环境功能区划分调整方案的通知》（忠府办发〔2023〕51号）以及附图6（本项目所在区域声环境功能区划图位置关系图）可知，本项目沿线部分区域未纳入声环境功能区划分，未纳入区域参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）和原批复文件规定执行。具体如下： ①已纳入声环境功能区划分区域部分： 本项目J16-J17塔基段位于1类声环境功能区，执行1类声环境质量标准；本项目J17-J22塔基段位于2类声环境功能区，执行2类声环境质量标准；本项目J9-J10塔基段、N43-J44塔基段以及110kV普乐变电站间隔扩建侧位于3类声环境功能区，执行3类声环境质量标准；本项目涉及白公环路北侧50m范围内、南侧35m范围内，环城路两侧50m范围内，忠州大道临江路两侧35m范围内，省道S302两侧45m范围内为4a类声环境功能区，执行4a类声环境质量标准。 ②未纳入声环境功能区划分区域部分 参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）和原批复文件规定执行，本项目其余线路段沿线农村区域，沿线为1类声环境功能区，执行1类声环境质量标准；根据110kV石海北环评（渝（辐）环准[2009]43号）要求，110kV石海北线沿线声环境为《声环境质量标准》2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》2类声环境标准；根据220kV石马变电站验收要求，220kV石马变电站（北侧、东侧、南侧）为2类声环境功能区，本工程220kV石马变电站间隔扩建侧（即东北侧）执行2类声环境质量标准；本项目涉及省道S302两侧55m范围内（相邻区域为1类声环境功能区）为4a类声环境功能区，执行4a类声环境质量标准。 （2）监测结果及评价分析 根据监测报告，环境噪声监测结果见表3-2，变电站间隔扩建侧厂界噪声监测结果见表3-3。 表3-2 环境噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 监测点位; 昼间监测值; 夜间监测值; 执行标准. 昼间; 夜间; 声功能区. △1; 监测点距110kV石海北线边导线水平约11.5m，与近地导线高差约22.3m，距忠县白公街道石马村1组民房外墙1.0m。; 45; 38; 60; 50; 2类. △2; 环境噪声监测点位于重庆市忠县白公街道石马村1组2F/-2F民房旁，距民房外墙1.0m。; 61; 50; 70; 55; 4a类. △3; 监测点位于110kV石海北线线下，与近地导线高差约41.9m，距忠县白公街道石马村1组2F民房外墙约1.0m。; 42; 36; 60; 50; 2类. △4-1; 监测点距110kV石海北线边导线水平约3.8m，与近地导线高差约44.0m，距忠县白公街道护国村1组3F民房外墙1.0m；; 59; 49; 70; 55; 4a类. △4-2; 监测点距110kV石海北线边导线水平约3.8m，与近地导线高差约44.0m，位于忠县白公街道护国村1组3F民房3楼阳台外1.0m。; 62; 50; 70; 55; 4a类. △5-1; 距110kV石海北线边导线水平约14.4m，与近地导线高差约48.5m，距忠县白公街道护国村1组4F民房外墙1.0m；; 44; 38; 65; 55; 3类. △5-2; 距110kV石海北线边导线水平约14.4m，与近地导线高差约48.5m，监测点位于忠县白公街道护国村1组4F民房3楼外1.0m。; 47; 39; 65; 55; 3类. △6; 环境噪声监测点距35kV龙钟线边导线水平约9.5m，与近地导线高差约21.1m，距忠县白公街道社区卫生服务中心迁建项目部活动板房外墙1.0m。; 48; 39; 70; 55; 4a类. △7; 测点距35kV龙钟线边导线水平约11.4m，与近地导线高差约17.2m，距忠县白公街道领秀滨江工人生活区活动板房外墙1.0m。; 46; 36; 60; 50; 2类. △8; 位于重庆市忠县东溪镇永华村2组1F民房旁，距民房外墙1.0m。; 45; 37; 55; 45; 1类. △9; 监测点位于重庆市忠县东溪镇天堑村2组2F民房旁; 44; 36; 55; 45; 1类. 备注：△2所在民房为地上2F，地下2F，地下层几乎不受外界声源影响，故本次未进行分层监测。 由上表可知，监测点位声环境监测结果均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应类别标准。 表3-3 厂界噪声监测结果统计表 单位：dB（A） 监测点位; 昼间监测值; 夜间监测值; 执行标准. 昼间; 夜间; 功能区. ▲1; 监测点位于重庆市忠县白公街道石马村石马220kV变电站东北侧，距变电站围墙1.0m，高于围墙0.5m; 47; 43; 60; 50; 2类. ▲2; 监测点距110kV忠润线边导线水平约4.8m，与近地导线高差约10.3m，距110kV乌普线边导线水平约20.7m，与近地导线高差约10.3m，距变电站围墙1.0m。; 44; 42; 65; 55; 3类. 由上表可知，220kV石马变电站以及110kV普乐变电站间隔扩建侧厂界噪声监测结果分别满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、3类标准。 3.3 电磁环境质量现状评价 根据电磁环境现状监测结果可知，项目变电站扩建间隔和拟建线路周围工频电场强度监测值在0.827V/m～1158 V/m、磁感应强度监测值为0.0063μT～0.4834 μT；项目线路沿线电磁环境背景监测值均远小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求（公众暴露限值：工频电场强度标准值4000V/m、磁感应强度标准值100μT）。 3.4 地表水环境质量现状评价 根据《二〇二二年重庆市生态环境状况公报》可知，长江干流重庆段水质为优，20个监测断面水质均为Ⅱ类。 长江支流总体水质为优，122条河流布设的218个监测断面中，I~Ⅲ类断面比例为95.0%；水质满足水域功能的断面占97.7%，长江水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类及以上标准要求。 3.5环境现状总体评价 总体上，拟建工程所在区域电磁环境、声环境、地表水环境质量均能满足相应的标准规范要求。 |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | （1）220kV石马变电站于2009年进行了环评，取得了环评批复（渝（辐）环准[2009]4号）；该变电站于2010年9月建成投运，并进行了竣工验收，取得了竣工验收批复（渝（辐）环验[2010]48号）；220kV石马变电站于2020年9月编制完成了《重庆忠县石马220千伏变电站1号主变扩建工程境影响报告表》，并取得了环评批复：渝（辐）环准[2020]031号；项目于2022年12月完成了主变增容的自主现场验收。 根据建设单位介绍及咨询环保主管部门，220kV石马变电站2017年共收到3次变电站噪声投诉，2017年建设单位对变电站噪声进行了治理，修建了隔声屏障，治理后至今，无环保相关问题投诉。 根据环评批复渝（辐）环准[2020]031号，220kV石马变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4a类标准，具体执行标准如下： 类别; 昼间; 夜间; 备注. 2类; 60; 50; 变电站北侧、东侧、南侧. 4a类; 70; 55; 变电站西侧（临石垫路侧）. （2）110kV普乐变电站于2017年进行了环境影响评价，取得《重庆市建设项目环境影响评价文件批准书》（渝（忠）环准[2017]029号），见附件3；于2019年7月进行了环保自主验收，验收意见详见附件3。 根据建设单位介绍及咨询环保主管部门，110kV普乐变电站营运至今，无环保相关问题投诉。 根据环评批复渝（忠）环准[2017]029号可知，110kV普乐变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，具体执行标准如下： 类别; 昼间; 夜间; 备注. 3类; 65; 55; 变电站厂界. - 本项目J1-J11塔基依托110kV石海北线现有塔基架空架设，同塔双回；110kV石海北线建设内容属于《重庆海螺水泥110千伏输变电工程环境影响报告表》，已取得环境影响评价批复，渝（辐）环准[2009]43号；该项目于2018年6月完成自主竣工验收，取得竣工环境保护验收专家组意见。根据建设单位介绍及咨询环保主管部门，110kV石海北线营运至今，无环保相关问题投诉。 根据环评批复渝（辐）环准[2009]43号可知，110kV石海北线沿线声环境为《声环境质量标准》2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》2类声环境标准，具体标准如下： 类别; 昼间; 夜间; 备注. 2类; 60; 50; 线路沿线. - 本项目J44塔基依托110kV忠润线现有塔基架空架设，同塔双回；110kV忠润线建设内容属于《重庆忠县普乐～忠润110千伏线路工程环境影响报告表》，已取得环境影响评价批复，渝（忠）环准〔2022〕017号；该项目于2022年12月完成自主竣工验收，取得竣工环境保护验收专家组意见。根据建设单位介绍及咨询环保主管部门，110kV忠润线营运至今，无环保相关问题投诉。 - 本项目J15-J24塔基依托35kV龙钟线现有塔基架空架设，同塔双回；35kV龙钟线于2016年开始投入运营，35kV输电线路属于豁免管理，不需进行环境影响评价工作。 （6）线路经过重庆市忠县乌杨街道、白公街道、东溪镇。根据现状监测，项目所在区域的声环境和电磁环境现状质量满足标准要求。项目建设地不存在重大环境污染及生态破坏问题。 （7）本项目涉及变电站间隔扩建侧厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准，变电站间隔扩建侧电磁环境满足要求。 |
| 生态环境保护目标 | 3.6、生态环境保护目标 根据收集相关资料，本工程涉及忠县生态保护红线（2022年版）、忠县巴营县级自然保护区实验区、甘井沟市级风景名胜区；本项目在生态敏感区内均不新建塔基，利用现有杆塔架线，不新增占地。线路两侧评价范围内生态保护目标为忠县巴营县级自然保护区、甘井沟市级风景名胜区、忠县生态保护红线、忠县巴营市级森林自然公园，详见表3-4。 表3-4 项目主要生态环境保护目标一览表 生态保护目标; 保护类别; 相对位置关系; 生态敏感区特征; 批复文号/文件. 忠县巴营县级自然保护区; 实验区; J3-J11段（依托现有杆塔架线）穿越，长度约2.26km，不占地。; 县级自然保护区； 忠县巴营县级自然保护区是以珍稀动、植物及其生存环境为重点保护对象的自然保护区，巴营自然保护区的核心区面积 161.70hm2，缓冲区257.68hm2，实验区1581.05hm2。; 忠县以“忠府〔2001〕67号”文设立。. 缓冲区; 本项目不涉及，距离保护区缓冲区最近距离约为1.4km. 核心区; 本项目不涉及，距离保护区核心区最近距离约为1.5km。. 甘井沟市级风景名胜区; 二级保护区; J4-J6段（依托现有杆塔架线）穿越，长度约0.44km，不占地。; 市级风景名胜区； 甘井沟风景名胜区以湖泊、森林及丰富的人文景观为主要特色，集历史遗迹、盐文化等文化遗产和清山秀水为一体，可进行休闲度假、游览观光和科学研究的市（省）级风景名胜区。风景区面积65.2平方公里。; 重庆市以“渝府[2011]81号”设立。. 三级保护区; J6-J10段（依托现有杆塔架线）穿越，长度约1.23km，不占地。. 特级保护区; 本项目不涉及，最近距离约为10km。. 一级保护区; 本项目不涉及，最近距离约为11.3km。. 忠县生态保护红线; 水土保持; J5-J9段、J22-J23段（依托现有杆塔架线）穿越，长度约1.05km，不占地。; 生态保护红线类型为水土保持； 忠县生态保护红线总面积约99.84平方公里，约占全县总面积的4.57%。; 2022年版. 忠县巴营市级森林自然公园; 森林公园; 不在森林公园内，距线路最近约600m，不占地; 市级森林公园; 重庆市以“重林场[1997]16号”设立。. 保护野生植物; 重点保护野生植物; 评价范围内有国家一级重点保护野生植物银杏，国家二级重点保护野生植物天竺桂、茶、小勾儿茶，保护植物与本项目最近距离约340m。; 重点保护野生植物; 《国家重点保护野生植物名录》（国家林业和草原局 农业农村部公告2021年第15号）. 保护野生动物; 重点保护野生动物; 评价区域内有国家二级保护野生动物1种为红腹锦鸡；重庆市重点保护野生动物7种，分别为灰胸竹鸡、四声杜鹃、普通夜鹰、竹叶青蛇、黄鼬、乌梢蛇、王锦蛇；其中，乌梢蛇为易危物种，红腹锦鸡为近危物种，红腹锦鸡、灰胸竹鸡、竹叶青蛇为中国特有种。; 重点保护野生动物; 《国家重点保护野生动物名录》（2021年版）、《重庆市重点保护陆生野生动物名录》（2023年）. 备注：本工程塔基永久占地范围和牵张场等临时施工占地范围内以及拟建线路下方均未发现重点保护野生植物。. 3.6、水环境保护目标 经调查，拟建线路沿线未跨越集中式饮用水水源地保护区。根据设计资料及现场调查，本工程线路部分跨越长江，跨越段依托现有杆塔架线，不在水体中立塔。 本项目J22-23段（利用35kV龙钟线现有塔单边挂线）跨越长江，跨越段长度约0.92km。 3.7、声环境、电磁环境主要环境保护目标 拟建架空线路边导线两侧30m范围内主要电磁环境、声环境保护目标为民房；220kV石马变电站间隔扩建侧评价范围内无电磁环境保护目标，声环境保护目标为民房；110kV普乐变电站间隔扩建侧评价范围内无电磁环境、声环境保护目标。 根据调查，本项目经过忠县乌杨组团、忠县城区，评价范围内涉及规划居民区。本项目与忠县乌杨组团位置关系详见附图15-1、本项目与忠县城区规划位置关系图详见附图15-2。 本项目电磁环境及声环境保护目标见表3-5。 |

| 三、生态环境现状、保护目标及评价标准 |  |
| --- | --- |
| 生态环境保护目标 | 表3-5.1 本项目电磁环境及声环境保护目标一览表（变电站间隔扩建部分） 序号; 环境保护目标名称; 环境保护目标特征（功能）; 方位; 与项目最近水平距离; 现状监测情况; 影响 因素; 声功能区划. 220kV石马变电站间隔扩建（110kV）. 1; 石马村; 石马村1#民房; 民房，约15户，约45人，1-2F（高约3-6m），坡顶、平顶; 东北侧; 约76m-200m; △2; 噪声; 4a类/2类. 表3-5.2 本项目电磁环境及声环境保护目标一览表（架空线路部分） 序号; 环境保护目标名称; 环境保护目标特征 （功能）; 方位; 与项目边导线最近水平距离/最低线高; 现状监测情况; 影响 因素; 声功能区划; 备注. 1; 白公街道石马村; ①石马村1#民房; 民房，约5户，约15人，1-2F（高约3-6m），平顶、坡顶; J1-J2段北侧; 约18m/15m; ☆2△1; 工频电场强度、磁感应强度、噪声; 2类; 同塔双回段. ②石马村2#民房; 民房，约2户，约9人，2-3F（高约6-9m），平顶、坡顶; J3-J4段南侧; 约14m/15m; /; 2类. ③石马村3#民房; 民房，约3户，约9人，1-2F（高约3-6m），坡顶; J5-J6段正跨; 约0m/15m; ☆3; 2类. ④石马村4#民房; 民房，约2户，约6人，2F（高约6m），坡顶; J7-J8段西侧; 约25m/15m; /; 2类. 2; 白公街道护国村; ⑤护国村1#民房; 民房，约1户，约5人，3F（高约9m），坡顶; J8-J9段正跨; 约0m/15m; ☆4△4; 4a类. ⑥护国村2#民房; 民房，约4户，约20人，2-4F（高约6-12m），坡顶、平顶; J8-J10段 西侧、东侧; 约7m/15m; ☆5△5; 3类; 同塔双回段. ⑦护国村3#民房; 民房，约6户，约20人，2-3F（高约6-9m），坡顶、平顶; N14-J16段 北侧、南侧; 约19m/15m; /; 1类; 单回段. 3; 白公街道长河社区; ⑧社区卫生服务中心迁建项目部活动板房*; 板房，约50人，1-2F（高约3-6m），坡顶; J15-J17段 正跨; 约0m/15m; ☆6△6; 4a类; 同塔双回段. ⑨领秀滨江工人生活区活动板房*; 板房，约30人，1-2F（高约3-6m），坡顶; J20-J21段 南侧; 约2m/15m; ☆7△7; 2类. 4; 东溪镇永华村; ⑩永华村1#民房; 民房，约1户，约2人，1F（高约3m），平顶; J24-N25段 北侧; 约28m/15m; ☆9△8; 1类; 单回段. 5; 东溪镇天堑村; ⑪天堑村1#民房; 民房，约4户，约12人，1-2F（高约3-6m），坡顶; N25-N26段 北侧; 约18m/15m; ☆10△9; 1类. ⑫天堑村2#民房; 民房，约1户，约5人，2F（高约6m），坡顶; N34-N35段 东侧; 约17m/15m; /; 工频电场强度、磁感应强度、噪声; 1类. ⑬天堑村3#民房; 民房，约1户，约12人，2F（高约6m），坡顶; N36-N37段 南侧; 约24m/15m; /; 1类. 6; 白公街道; 规划居民区; /; J18-J21段 南侧; 水平约10m; /; 2类. 注：①△代表电磁环境监测点，☆代表环境噪声监测点；②表中序号与附图中对应；③由于实际建设过程中可能与设计存在误差，因此线高等以线路建成后实际验收为准；④表中平顶民房均能上顶；⑤本项目不涉及包夹环境保护目标；⑥* 板房涉及住宿，故本次纳入声环境保护目标；⑦结合断面图，导线最低线高取断面图最低高度15m。 |

| 三、生态环境现状、保护目标及评价标准 |  |
| --- | --- |
| 评价 标准 | 3.8 环境质量标准 线路运营期不产生废水、废气。 根据《忠县人民政府办公室关于印发忠县声环境功能区划分调整方案的通知》（忠府办发〔2023〕51号）以及附图6（本项目所在区域声环境功能区划图位置关系图）可知，本项目沿线部分区域未纳入声环境功能区划分，未纳入区域参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）和原批复文件规定执行。具体如下： （1）已纳入声环境功能区划分区域部分： 本项目J16-J17塔基段位于1类声环境功能区，执行1类声环境质量标准；本项目J17-J22塔基段位于2类声环境功能区，执行2类声环境质量标准；本项目J9-J10塔基段、N43-J44塔基段以及110kV普乐变电站间隔扩建侧位于3类声环境功能区，执行3类声环境质量标准；本项目涉及白公环路北侧50m范围内、南侧35m范围内,环城路两侧50m范围内，忠州大道临江路两侧35m范围内，省道S302两侧45m范围内为4a类声环境功能区，执行4a类声环境质量标准。 （2）未纳入声环境功能区划分区域部分 参考《声环境质量标准》（GB3096-2008）和原批复文件规定执行，本项目其余线路段沿线农村区域，沿线为1类声环境功能区，执行1类声环境质量标准；根据220kV石马变电站验收要求，220kV石马变电站（北侧、东侧、南侧）为2类声环境功能区，本工程220kV石马变电站间隔扩建侧（即东北侧）执行2类声环境质量标准；根据110kV石海北线验收要求，110kV石海北线沿线为2类声环境功能区，执行2类声环境质量标准；本项目涉及省道S302两侧55m范围内为4a类声环境功能区，执行4a类声环境质量标准。 具体标准见表3-6。 表3-6 声环境质量标准（GB3096-2008） 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 备注. 1类; 55; 45; J16-J17塔基段以及其他未纳入声功能区划的沿线农村区域. 2类; 60; 50; 依托110kV石海北线段（J1-J9、J10-J11）、J17-J22塔基段以及220kV石马变电站间隔扩建侧. 3类; 65; 55; J9-J10塔基段、N43-J44塔基段以及110kV普乐变电站间隔扩建侧. 4a类; 70; 55; 环城路两侧50m范围内. 白公环路北侧50m范围内、南侧35m范围内. 忠州大道临江路两侧35m范围内. 省道S302两侧45m范围内. 3.9 污染物排放标准 项目输电线路运营期无废水、固废及废气产生。 （1）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 （2）本工程变电站间隔扩建侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准，具体执行标准见表3-7所示。 表3-7 运营期噪声执行标准值 单位：dB（A） 执行类别; 标准值; 区域. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50; 220kV石马变电站间隔扩建侧. 3类; 65; 55; 110kV普乐变电站间隔扩建侧. 3.10 限值标准 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中给出了不同频率下电场、磁场所致公众曝露控制限值，具体见表3-8。 表3-8 公众曝露控制限值 项目; 频率范围; 电场强度E（V/m）; 磁感应强度B（μT）. 标准; 0.025kHz～1.2kHz; 200/f; 5/f. 注1：频率f的单位为所在行中第一栏的单位。 注3：100kHz以下，需同时限制电场强度和磁感应强度。 注4：架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，. 应给出警示和防护指示标志。 结合上表，本项目为50Hz交流电，评价标准见表3-9。 表3-9 本项目公众曝露控制限值取值 频率; 电场强度E（V/m）; 磁感应强度B（μT）. 0.05kHz; 4000; 100. 备注：架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示防护指示标志。. |
| 其他 | 无 |

| 四、生态环境影响分析 |  |
| --- | --- |
| 施工期生态环境影响分析 | 4.1施工期环境影响分析 本项目输电线架空部分施工流程及主要产污节点图详见图2-1所示。 4.1.1 生态环境影响分析 根据《重庆忠县石马-普乐110千伏线路工程生态影响评价专题》， 整体来看，项目的建设占地不会影响或破坏重点保护野生动植物资源，不会影响区域生物多样性。评价区工程永久占地面积较小，施工占地损失的生物量占评价区总生物量的比重微乎其微，对评价区植被影响极小。工程的实施不会造成忠县生态保护红线、忠县巴营县级自然保护区实验区和甘井沟市级风景名胜区生物多样性减少。在合理设置施工布局，加强建设期间环境监管、建成后生态恢复等相关措施后，将会进一步降低对相关生态敏感区的影响。 4.1.2废气 本工程间隔扩建工程仅涉及变电站间隔建设及完善，不涉及主变等建设内容，基本上无土建工程，施工对周围环境影响很小。 输电线路的施工对环境空气质量的影响主要为扬尘污染和施工机械尾气污染。铁塔基础开挖、车辆运输等产生的扬尘在短期内将使局部区域空气中的TSP增加；施工机械（如载重汽车等）产生的尾气主要污染物为CO、NOx等，施工扬尘影响主要是在线路施工区塔基附近，对周围环境影响较小。线路施工为点状工程，环境空气污染源主要有各类燃油动力机械在进行施工活动时排放的CO和NOX废气，但由于施工场地较为分散，且施工时间较短，使用数量不多，产生的污染物较少。施工期对大气环境的影响是暂时的，只要施工期保持对干燥作业面进行洒水处理后，施工期对环境影响较小，工程施工结束后其大气环境影响可得以恢复。 4.1.2废水 （1）一般区域 变电站间隔扩建工程量小，施工人员少，施工集中作业地距离周围住户不远，不单独设临时厕所。变电站间隔扩建工程无施工废水产生。 线路施工期废水主要来自两个方面：一是施工废水，二是施工人员的生活污水。施工废水主要为施工设备的维修、冲洗废水和少量混凝土养护废水，废水量约2m3/d，pH值约为10，SS约1000～6000mg/L，石油类约15mg/L。施工人员每天最多时约30人，其人均污水产生量按0.1m3/d计算，则废水产生量最大为3m3/d，主要污染物浓度COD浓度为300～500mg/L、NH3-N浓度为35mg/L、SS浓度为200～300mg/L。 项目工程量不大，施工人员少，施工集中作业地距离周围住户不远，不单独设临时厕所，生活污水依托周边已有公共设施或者民房化粪池。施工废水经简易沉淀池处理后上清液回用洒水，少量混凝土养护废水自然蒸发。本项目施工期不直接将废水排入地表水，不会对环境造成明显影响。 （2）跨越长江附近施工对水体的影响 拟建线路跨越长江段均利用现有杆塔架线，不新建塔基，且不在水中立塔。本项目不在河流水域附近设置牵张场、施工营地，使用无人机架线，严禁在河流内清洗施工设备。 架空线路的施工具有局地占地面积小、跨距长、点分散等特点，每个施工点上的施工人员很少，生活污水依托周边已有公共设施或者民房化粪池，不会对当地地表水环境造成影响。 4.1.3噪声 间隔扩建工程均位于变电站内部，仅涉及变电站间隔建设及完善，对区域声环境影响较小。 输电线架线施工主要采用牵张机和无人机放线，主要噪声有：架线施工中各种机械引起的噪声（如绞磨机、振动棒、运输车辆、牵引机、张力机等），主要集中在塔基附近及牵张场附近，其声级值一般小于70dB（A）。拟建线路塔基开挖采用人工开挖，基础施工采用商品混凝土，其施工噪声不大于70dB（A）。 综上，项目施工量小、历时短，尽量减少夜间施工时间，本项目沿线距离居民民房均有一定距离，选用低噪声设备。项目施工期噪声环境影响是短暂可恢复的，随着施工结束其对环境影响也将随之消失，在采取噪声污染防治措施前提下，本工程施工期的噪声对周边声环境影响很小。 4.1.4固体废弃物 本工程变电站间隔扩建工程无土石弃方产生。 本工程线路工程弃土较分散，每基铁塔均有多余土石方产生，塔基多余土石方在塔基范围内处理，施工结束后全部用于回填及就地夯实，基本无弃土，无取（弃）土场。 施工人员的生活垃圾产生量以人均0.5kg/d计算，最大量为15kg/d，利用附近已有公共环卫设施收集，由当地环卫部门定期进行转移处理。 采取上述措施后，项目施工期产生的固体废物对周围环境影响很小。 |
| 运营期生态环境影响分析 | 4.2运营期环境影响分析 三相交流电是由三个频率相同、电势振幅相等、具有一定相位差的交流电路组成的电力系统。本工程采用频率为50Hz，相电压为110kV，相位差为120°的三相交流输电方式。运营期无废水、废气、固体废物产生。 4.2.1 噪声影响分析 （一）输电线路可听噪声 输电线路运营期，架空线路的电晕噪声主要由导线表面空气中的局部放电（电晕）产生的，一般来说，在干燥的气候条件下，导线通常运行在电晕起始电压水平以下，线路上仅有少量的电源，故不能产生明显的可听噪声。但在潮湿和阴雨天气的气候条件下，因水滴在导线表面或附近的存在，是局部的工频电场增大，从而容易产生电晕放电，形成可听噪声。 - （1）类比对象选取-单回段 - 本评价选择110kV成青线作为本项目单回架空段类比对象，具体类比条件见表4-1。 表4-1 类比条件一览表（单回） 序号; 项目 名称; 类比线路 （110kV成青线）; 本项目拟建线路（单回段）; 相似性. 1; 电压等级; 110kV; 110kV; 相同. 2; 回路数; 单回; 单回; 相同. 3; 导线架设形式; 架空; 架空; 相同. 4; 分裂数; 单分裂; 单分裂; 相同. 5; 杆塔类型; 单回铁塔; 单回铁塔; 相同. 6; 排列方式; 三角排列; 三角排列; 相同. 7; 导线离地高度; 14m; 最低约15m; 相近. 8; 地理位置; 四川省成都市; 重庆市忠县; 相近. 9; 气候环境; 亚热带季风性气候; 亚热带季风性气候; 相同. 由上表可知： ①本项目拟建线路与类比线路110kV成青线在电压等级、回路数、导线架设型式、分裂数、杆塔类型、排列方式等均都相同； ②根据本项目断面图可知，本项目导线离地高度最低约15m，本项目拟建线路与类比线路110kV成青线导线离地高度相似。 因此，从类比条件角度来看，本项目拟建110kV输电线路（单回段）选择110kV成青线进行类比分析条件合理、可行。 （2）类比监测结果-单回段 类比线路监测报告见附件6，类比线路噪声监测结果见表4-2。 表4-2 类比线路噪声监测结果 单位：dB(A) 线路; 时段; 0m; 5m; 10m; 15m; 20m; 25m; 30m. 110kV成青线; 昼间; 39.6; 39.7; 39.8; 40.6; 39.5; 39.4; 40.2. 夜间; 37.8; 37.4; 37.2; 37.5; 36.8; 37.2; 36.6. 由上表可见，类比线路监测点噪声监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类声功能区环境噪声标准要求。 根据类比线路监测结果可知，本项目架空输电线路（单回段）运行时线下昼夜间噪声值能满足评价标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类及以上声功能区环境噪声标准要求。 - 类比对象选取-双回段 - 本评价选择110kV昭府线、昭下线作为双回架空段类比对象，具体类比条件见表4-3所示。 表4-3 类比条件一览表（双回段） 序号; 项目名称; 110kV昭府线、昭下线; 本项目拟建线路（双回段）; 相似性. 1; 电压等级; 110kV; 110kV; 相同. 2; 导线架设形式; 架空线路; 架空线路; 相同. 3; 回路数; 110kV昭府线+110kV昭下线; 本项目+110kV石海北线; 相同. 4; 分裂数; 单分裂; 单分裂; 相同. 5; 杆塔类型; 双回铁塔; 双回铁塔; 相同. 6; 排列方式; 鼓形排列; 鼓形排列; 相同. 7; 最低挂高; 10m; 最低约15m; 本项目优. 8; 地理位置; 四川省成都市; 重庆市忠县; 相似. 9; 气候环境; 亚热带季风性气候; 亚热带季风性气候; 相同. 由上表可知： ①本项目拟建线路与类比线路110kV昭府线、昭下线在电压等级、回路数、导线架设型式、分裂数、杆塔类型等均相同； ②根据本项目断面图可知，本项目导线离地高度最低约15m，本项目拟建线路比类比线路110kV昭府线、昭下线离地高度更优。 因此，从类比条件角度来看，本项目拟建110kV输电线路（双回段）选择110kV昭府线、昭下线进行类比分析条件合理、可行。 （4）类比监测结果-双回段 类比线路监测报告见附件6，类比线路噪声监测结果见表4-4。 表4-4 类比线路噪声监测结果 单位：dB(A) 线路; 时段; 距中心; 0m; 5m; 10m; 15m; 20m; 25m; 30m. 110kV昭府线、昭下线; 昼间; dB（A）; 39.1; 40.6; 38.1; 37.1; 38.5; 38.1; 38.1. 夜间; dB（A）; 37.3; 37.2; 36.8; 36.9; 36.5; 36.9; 35.5. 由上表可见，类比线路监测点噪声监测值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类声功能区环境噪声标准要求。 根据类比线路监测结果可知，架空输电线路运行时线下昼夜间噪声值能满足评价标准《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类及以上声功能区环境噪声标准要求。 （5）声环境保护目标预测 噪声预测值为贡献值和背景值叠加按下式计算： Leq=10lg(100.1eqg+100.1eqb) 式中： Leqg——声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 贡献值采用相近水平距离类比线路下噪声值，背景噪声值采用实测值。 线路噪声对周围各环境保护目标的影响情况见表4-5。 表4-5 线路噪声对周围各环境保护目标的预测结果 单位：dB(A) 序号; 环境保护目标名称; 方位; 与边导线/中心线最近水平距离（m）; 贡献值; 背景值/现状值; 预测值; 标准值; 备注. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 白公街道石马村; ①石马村1#民房; J1-J2段北侧; 约18m/23m; 38.5; 36.9; 45; 38; 45.9; 40.5; 55; 45; 同塔双回段. ②石马村2#民房; J3-J4段南侧; 约14m/19m; 38.5; 36.9; 45; 38; 45.9; 40.5; 55; 45. ③石马村3#民房; J5-J6段正跨; 约0m/5m; 40.6; 37.2; 42; 36; 44.4; 39.7; 55; 45. ④石马村4#民房; J7-J8段西侧; 约25m/30m; 38.1; 35.5; 42; 36; 43.5; 38.8; 55; 45. 2; 白公街道护国村; ⑤护国村1#民房; 1F; J8-J9段正跨; 约0m/5m; 40.6; 37.2; 59; 49; 59; 49.3; 70; 55. 3F; 40.6; 37.2; 62; 50; 62.0; 50.2; 70; 55. ⑥护国村2#民房; 1F; J8-J10段 西侧、东侧; 约7m/12m; 38.1; 36.9; 44; 38; 45.0; 40.5; 65; 55. 3F; 38.1; 36.9; 47; 39; 47.5; 41.1; 65; 55. ⑦护国村3#民房; N14-J16段 北侧、南侧; 约19m/24m; 39.5; 37.2; 47; 39; 47.7; 41.2; 55; 45; 单回段. 3; 白公街道长河社区; ⑧社区卫生服务中心迁建项目部活动板房; J15-J17段 正跨; 约0m/5m; 40.6; 37.2; 48; 39; 48.7; 41.2; 70; 55; 同塔双回段. ⑨领秀滨江工人生活区活动板房; J20-J21段 南侧; 约2m/7m; 40.6; 37.2; 46; 36; 47.1; 39.7; 60; 50. 4; 东溪镇永华村; ⑩永华村1#民房; J24-N25段 北侧; 约28m/33m; 40.2; 36.6; 45; 37; 46.2; 39.8; 55; 45; 单回段. 5; 东溪镇天堑村; ⑪天堑村1#民房; N25-N26段 北侧; 约18m/23m; 39.5; 37.2; 44; 36; 45.3; 39.7; 55; 45. ⑫天堑村2#民房; N34-N35段 东侧; 约17m/22m; 39.5; 37.2; 44; 36; 45.3; 39.7; 55; 45. ⑬天堑村3#民房; N36-N37段 南侧; 约24m/29m; 40.2; 37.2; 44; 36; 45.5; 39.7; 55; 45. 备注：①本次噪声预测按照最不利原则进行，敏感点与边导线水平距离位于两个监测点之间的，其昼、夜间噪声监测值分别取较大值；②本项目双回段保护目标监测值已包含一回线路现状噪声值，本次噪声预测采用保守预测，直接用现状值进行叠加；③本项目背景值采用该保护目标监测值或同属一个行政区划能代表其声环境质量的现状监测值，有分楼层监测点位的敏感目标背景或现状监测值选取较大值。 根据上表预测可知，线路噪声对周围声环境保护目标的影响均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准，本项目输电线路建成后运行时的声环境影响满足评价标准要求。 - 间隔扩建工程 本工程间隔扩建工程主要扩建内容为出线间隔，增加噪声源设备有限，间隔扩建后对变电站出线间隔侧的声环境影响不大。根据220kV石马变电站、110kV普乐变电站现有验收环保手续可知，各变电站各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准。 4.2.2电磁环境 本工程在电能输送或电压转换过程中，高压输电线产生的电场强度、磁感应强度对附近环境产生一定的影响。本项目电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价，此处仅列出专题评价结论。 （1）架空线路预测结果 ①单回段 不考虑风偏情况下，110kV石普线线路（单回段）导线两侧水平方向各保持3m的距离，或者在垂直方向上净空高度保持3m的距离，工频电场强度、磁感应强度可满足控制限值要求（工频电场强度4000V/m、磁感应强度100µT）。 ②双回段 不考虑风偏情况下，110kV石普线线路（双回段）导线两侧水平方向各保持4m的距离，或者在垂直方向上净空高度保持3m的距离，工频电场强度、磁感应强度可满足控制限值要求（工频电场强度4000V/m、磁感应强度100µT）。 （2）环境保护目标处电磁环境预测结果 根据理论预测，项目运行后对周围电磁环境保护目标的影响能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的公众曝露限值要求（工频电场强度4000V/m，磁感应强度100μT），项目对沿线环境保护目标的影响可以控制在国家相关标准允许范围内。 （3）间隔扩建电磁环境影响评价结果 间隔扩建工程对变电站电磁环境影响的贡献值很小，因此，间隔扩建工程完工后，变电站的工频电场、工频磁场可满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）标准限值要求。 4.2.3 生态环境影响分析 项目运营期生态环境影响分析详见《重庆忠县石马-普乐110千伏线路工程生态影响评价专题》，此处仅列出专题评价结论： 1）噪声及电磁影响 重庆忠县石马-普乐110千伏线路工程建成运行后，110kV架空线路产生的电磁噪声可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准要求，线路产生的噪声不会对周边的植被及植物多样性产生不利影响，对评价区域动物群落的栖息环境影响较小。重庆忠县石马-普乐110千伏线路工程建成运行后，对周围电磁环境保护目标的影响能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的公众曝露限值要求（工频电场强度4000V/m，磁感应强度100μT），项目对沿线环境保护目标的影响可以控制在国家相关标准允许范围内。重庆忠县石马-普乐110千伏线路工程建成运行不会对评价范围植被及动物产生不利影响。 2）动植物影响 项目工程设计时已考虑了沿线树木的自然生长高度，经过林区时采取高跨措施，且塔基尽量设在山脊，利用地势高差以满足线路附近树木与导线的垂直距离超过4m的安全要求。因此可以预测，运行期工程基本不会影响线下植被生长，若后期植被与线路安全距离少于4m，也仅会对树梢进行修剪，不会进行整株砍伐，运营期对评价区内植物群落产生影响程度较小。输电线路的分离和阻隔作用不同于公路和铁路项目，由于其塔基为点状分布，两塔之间距离较远，杆塔之间为架空线路，不会对迁移动物的生境和活动产生真正的阻隔。工程运行后，陆生动物仍可自由活动和穿梭于线路两侧。输电线路运行期人为活动很少，仅为线路安全运行考虑配置有巡线工人，且巡线工人数量少，其巡线活动有一定的时间间隔，不会因为人类活动频繁而影响陆生动物的栖息和繁衍。 3）对重要物种的影响 工程区属人类活动频繁的区域，根据相关资料及现场调查，评价范围内有国家一级重点保护野生植物银杏，国家二级重点保护野生植物天竺桂、茶、小勾儿茶等。工程运行期间，根据相关规定，要对导线下方与树木垂直距离小于4m树木的树冠进行定期修剪，保证输电导线与林区树木之间的垂直距离足够大，以满足输电线路正常运行的需要。工程设计时已考虑了保护植物的自然生长高度，经过有植物区域时采取高跨措施，不需要定期修剪树冠。运营期对评价区内保护植物距离塔基和输电线路的影响程度较小。按照《国家重点保护野生动物名录》（2021年版），分为一、二级两个级别；《重庆市重点保护陆生野生动物名录》（2023年）所作的统计，评价区域内有国家二级保护野生动物1种为红腹锦鸡；重庆市重点保护野生动物7种，分别为灰胸竹鸡、四声杜鹃、普通夜鹰、竹叶青蛇、黄鼬、乌梢蛇、王锦蛇；其中，乌梢蛇为易危物种，红腹锦鸡为近危物种，红腹锦鸡、灰胸竹鸡、竹叶青蛇为中国特有种。项目建设完成后，无废气、废水和固废产生，营运期时在施工期间的临时占地已进行了植被恢复，项目为点状立塔，输电线路导线高空跨越林地。保护动物可回到原来的领域生活，将该区域栖息地和长期觅食地。营运期时仅巡检人员偶有进入，人为活动较施工期及当地现有干扰程度已大幅减少，不会对保护动物产生惊吓，可让保护动物在该区域安稳栖息和觅食。项目临时施工场地的恢复，减少了对保护动物领地的侵占，不会影响种群迁徙路线，保证了种群内个体的生存环境和种群数量。因此，营运期对评价范围内保护动物的影响程度较小。 4）对生态敏感区的影响 忠县巴营县级自然保护区保护植物主要分布于核心区和缓冲区，距离本项目较远约1.5km。本项目J3-J11段（依托现有杆塔架线段）穿越忠县巴营县级自然保护区实验区，长度约2.26 km，依托保护区内现有杆塔架线（同塔双回），不在保护区实验区内部占地。本项目区域人为干扰较为强烈，缺少野生动物的栖息地和长期觅食地，因此对野生动物特别是保护动物及栖息地产生影响较轻微。本项目与巴营景区核心景点距离约1.5km，中间山脊阻隔，基本不可视。本项目输电线路依托风景区内现有杆塔架线，建设对风景名胜区的景观影响是可以接受。由于项目工程量很小，不在生态敏感区内新增占地，施工工期较短，施工建设所引起的生态变化较小，造成的影响不大，在区域生态恢复措施落实后，地面植被及动物种类多样性能够基本达到原来水平，区域内生态系统整体功能能够得到恢复，不会影响忠县生态保护红线的生态功能及其完整性，项目建设对生态敏感区的影响较小。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 项目所在区域环境质量现状满足相关要求，拟建110kV线路尽量避开人群居住密集区，本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中选址符合性分析见下表4-6。 表4-6 本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性 环境保护标准名称; 相关要求; 本工程; 是否合理. 《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）; 5选址选线; 5.1工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。; 本项目所在区域已开展规划环评，属于重庆市“十四五”110千伏电网建设项目汇总表中的第240项（见附件4），项目建设符合规划要求；且已取得路径同意协议书。; 符合. 5.2 输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足相关法律法规及管理要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。; 本项目不涉及饮用水源保护区，利用旧塔的110kV石海北线部分进入了忠县生态保护红线、忠县巴营县级自然保护区、甘井沟市级风景名胜区等生态敏感区，本次对进入生态敏感区的线路利用现有塔基进行架线，不新建塔基，不改变线路路径，也不新征占地，目前项目已取得重庆市忠县规划和自然资源局核发的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第市政500233202300002号）。; 符合. 5.3 变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。; 本项目为输电线路工程，不涉及变电工程，仅涉及间隔扩建。; 合理. 5.4 户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。; 本项目线路位于农村地区，涉及居住为主要功能的环境保护目标，本项目在设计中采取加高铁塔等措施，可有效减少对线路周边的环境影响。; 合理. 5.5 同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。; 本项目输电线路采用单回架设，利用110kV石海北线J1-J11塔、35kV龙钟线J15-J24塔基、110kV忠润线J44塔，同塔双回，降低了环境影响。; 合理. 5.6 原则上避免在0类声环境功能区建设变电工程。; 本项目输电线路位于农村地区，所在区域不涉及0类声环境功能区。; 合理. 5.8 输电线路宜避让集中林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本项目不可避让的跨越林区，涉及树种多为松、柏等。本工程路径已优化走廊间距，减少了林木砍伐，降低环境影响。; 合理. 6设计; 6.1.3 输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。; 本项目线路涉及自然保护区实验区，不在实验区内新建塔基，利用现有杆塔架线，不新增占地，设计采取减少进入长度，同塔双回，不新增占地等避让等环境保护措施，有效减少对自然保护区实验区的影响。; 合理. 6.2.3 架空输电线路经过电磁环境保护目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。; 本项目选线已尽量避开了集中居民区，经预测评价范围内的保护目标可达标。; 合理. 6.2.6 330kV及以上电压等级的输电线路出现交叉跨越或并行时，应考虑其对电磁环境保护目标的综合影响。; 本项目重点对跨越的保护目标布点进行了现状监测，影响分析时叠加了现状监测，可达标。; 合理. 6.4.1 输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。; 本项目在设计、选线阶段已尽可能避开了自然保护区核心区和缓冲区，不能避让的采取了相关减缓及恢复措施。; 合理. 6.4.2输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长短腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中林区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境。; 本项目设计采用全方位长短腿与不等高基础，跨越林区导线离地高度设计较高，减少砍伐。; 合理. 6.4.3输变电建设项目临时占地,应因地制宜进行土地功能恢复设计。; 本项目对牵张场等临时占地施工结束后及时进行生态恢复。; 合理. 6.4.4进入自然保护区的输电线路，应根据生态现状调查结果，制定相应的保护方案。塔基定位应避让珍稀濒危物种、保护植物和保护动物的栖息地，根据保护对象的特性设计相应的生态环境保护措施、设施等。; 本项目线路涉及自然保护区实验区，不在实验区内新建塔基，利用现有杆塔架线，不新增占地，采取无害化架空形式穿越，设计采取减少进入长度，同塔双回，不新增占地等避让等环境保护措施，有效减少对自然保护区实验区的影响。; 合理. 7施工; 7.1 总体要求 7.1.2进入自然保护区和饮用水水源保护区等环境敏感区的输电线路，建设单位应加强施工过程的管理，开展环境保护培训，明确保护对象和保护要求，严格控制施工影响范围，确定适宜的施工季节和施工方式，减少对环境保护对象的不利影响。; 本项目线路涉及自然保护区实验区，不在实验区内新建塔基，利用现有杆塔架线，不新增占地，采取无害化架空形式穿越，建设单位开展环境保护培训，施工单位严格控制施工作业范围，合理安排施工时间，减少对自然保护区实验区的影响。 本项目不涉及饮用水水源保护区。; 合理. 7.3 生态环境保护 7.3.1输变电建设项目施工期临时用地应永临结合，优先利用荒地、劣地。 7.3.2 输变电建设项目施工占用耕地、园地、林地和草地，应做好表土剥离、分类存放和回填利用。 7.3.3进入自然保护区的输电线路，应落实环境影响评价文件和设计阶段制定的生态环境保护方案。施工时宜采用飞艇、动力伞、无人机等展放线，索道运输、人畜运输材料等对生态环境破坏较小的施工工艺。 7.3.4进入自然保护区的输电线路，应对工程影响区域内的保护植物进行就地保护，设置围栏和植物保护警示牌。不能避让需异地保护时，应选择适宜的生境进行植株移栽，并确保移栽成活率。 7.3.5 进入自然保护区的输电线路，应选择合理施工时间，避开保护动物的重要生理活动期。施工区发现有保护动物时应暂停施工，并实施保护方案。 7.3.6 施工临时道路应尽可能利用机耕路、林区小路等现有道路，新建道路应严格控制道路宽度，以减少临时工程对生态环境的影响。 7.3.7 施工现场使用带油料的机械器具，应采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。 7.3.8 施工结束后，应及时清理施工现场，因地制宜进行土地功能恢复。; 本项目临时用地类型为旱地、乔木林地和灌木林地。施工时做好表土剥离，施工结束后及时回填。 进入自然保护区实验区采用无人机放线等施工工艺，施工区域不涉及保护植物。合理安排施工时间，避开动物繁殖季节。 合理安排施工时序，雨天不掏挖塔基，做好截水沟、沉淀池等措施，施工完成后及时回覆表土并恢复植被，减少对生态的破坏。 施工时配置吸油毡、消防铲等应急物资，防止对水体和土壤造成污染。 施工结束后及时对施工现场进行恢复。 本项目不设施工便道。; 合理. 7.4水环境保护 7.4.1在饮用水水源保护区和其他水体保护区内或附近施工时，应加强管理，做好污水防治措施，确保水环境不受影响。 7.4.2 施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣，禁止排放未经处理的钻浆等废弃物。; 施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣等废弃物。; 合理. 7.5 大气环境保护 7.5.1 施工过程中，应当加强对施工现场和物料运输的管理，在施工工地设置硬质围挡，保持道路清洁，管控料堆和渣土堆放，防治扬尘污染。 7.5.2 施工过程中，对易起尘的临时堆土、运输过程中的土石方等应采用密闭式防尘布(网)进行苫盖，施工面集中且有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施，减少易造成大气污染的施工作业。 7.5.3 施工过程中，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；暂时不能开工的建设用地超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。 7.5.4施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。; 施工过程中对土石方的开挖及回填过程进行酒水降尘，土石方及施工材料采用密闭式防尘布进行苫盖。施工现场禁止将包装物、可燃垃圾等固体废弃物就地焚烧。; 合理. 7.6固体废物处置 7.6.1 施工过程中产生的土石方、建筑垃圾、生活垃圾应分类集中收集，并按国家和地方有关规定定期进行清运处置，施工完成后及时做好迹地清理工作。 7.6.2在农田和经济作物区施工时，施工临时占地宜采取隔离保护措施，施工结束后应将混凝土余料和残渣及时清除，以免影响后期土地功能的恢复。; 施工人员的生活垃圾利用附近已有公共环卫设施收集，由当地环卫部门定期进行转移处理。本项目塔基产生的挖方（含表土）全部回填至塔基区，就地平整。 施工期如果发生漏油事故产生的废吸油毡，属于危险废物，暂存于密封包袋物内及时交危废资质单位处理。; 合理. 8运行; 8.1运营期做好环境保护设施的维护和运行管理，加强巡查和检查，保障发挥环境保护作用。定期开展环境监测，确保电磁、噪声、废水排放符合GB8702、GB12348、 GB8978等国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。; 运营期做好维护和运行管理，定期开展环境监测，确保电磁、噪声达标。; 合理. 根据上表可知，本项目在选线符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）要求，本项目选址合理。 |

| 五、主要生态环境保护措施 |  |
| --- | --- |
| 施工期生态环境保护措施 | 5.1设计期环境保护措施 本工程线路经过不同类型的地形区域，选择合理的路径与塔位，有效降低工程对环境的影响。 在选线和定位的时候应尽量避开地形、地质条件恶劣，生态脆弱的地区，无法避开时，应尽量一档跨过。实在无法避免必须立塔时，应在电气条件允许的情况下，选择一个地形、地质条件相对较好的塔位，因地制宜地采取安全、适当的地基处理方案和基础形式。 5.2施工期环境保护措施 5.2.1 生态环境保护措施 （一）一般区域 1）合理规划施工场地，限制施工范围 ①严格控制施工范围，塔基建设预先划定施工范围，禁止在划定的施工范围外开展施工活动，减少对农作物的踩踏。 ②利用原有道路：材料的运输要充分利用现有道路，尽量减少对农作物、植被的破坏，将材料运输到施工现场时，考虑到对植被以及生态系统完整性的保护，优选塔基附近的空地、裸地堆放材料，避免多次搬运踩踏植被，临时材料堆放需做好地面铺垫工作，减少砂石、水泥洒落，采取遮盖及防雨工作。 ③人抬道路充分利用原有的林间小道和机耕道。 2）合理安排施工工序：尽量避开在暴雨时段开挖土方，对于临时堆土和开挖裸露面，采用防雨薄膜或彩条布进行覆盖，防止或减少雨水冲刷；合理安排施工时序，雨天不掏挖塔基，做好截水沟、沉淀池等措施；回填方及时夯实，完工后及时清理施工现场并进行修复。工程施工过程中尽量保护生态的原貌，减少对生态的扰动与破坏。 3）植物保护措施 对于评价范围内已发现的保护植物银杏、天竺桂、小勾儿茶等，施工时要加以保护，严禁砍伐及修剪树枝，不要将临时施工人行便道靠近保护植物。施工过程中加强对各生态敏感区内的珍稀保护植物特别是银杏、天竺桂、小勾儿茶等保护植物的识别培训，如发现有珍稀保护植物及古树名木时，原则上采取适当避让措施，无法避让时，立即上报主管部门，协助进行移栽；禁止乱砍滥伐，做好物种保护。 施工人员在施工时，禁止砍伐施工场地外林木；在施工中对施工人员进行教育和监督，严禁在植被较好的区域毁林采石、采砂、采土以及其他毁林行为。 4）动物保护措施 ①在项目区内特别是在林地区域内设置告示牌和警告牌，加强野生动物保护宣传工作，加强对施工人员的管理，严禁捕杀野生动物，严禁破坏野生动物栖息地。 ②严禁在施工区及其周围捕猎野生动物和破坏动物生境，施工过程中若遇到鸟、蛇等动物的卵要妥善移置到附近类似的环境中；施工过程中遇到的幼兽、幼鸟、卵等未发育、未成熟个体，在林业局或其他保护部门的专业人员指导下妥善安置。 ③减少施工噪声对野生动物的干扰，土石方开挖时采用人工开挖的方式，不采用爆破的方法；减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。 ④评价区有红腹锦鸡、灰胸竹鸡、四声杜鹃、普通夜鹰、竹叶青蛇、黄鼬、乌梢蛇、王锦蛇等野生保护动物，项目减少夜间作业，清晨和黄昏施工时避免使用高噪声设备。施工过程如发现野生保护动物及其营巢，要应暂停施工，让其远离施工区域后再进行施工，营巢应在林业部门的指导下妥善安置，禁止捕杀野生保护动物。 5）加强管护，控制水土流失 ①认真进行塔基断面的复测，发现与施工图纸不符及时报告设计及监理单位，以便校核塔基断面的正确性，确保施工能尽量保持自然坡度，减少施工开方引起的水土流失。 ②加强施工管理，防止乱挖乱弃，严禁将开挖土方顺坡倾倒。 ③工程表层剥离土与基坑开挖土方分开放置，表层土作为植被修复或复耕用土。基面开挖严格执行设计规定，将对植被的破坏减少到最低程度，在工程完工后对植被进行恢复。 ④塔基、基面避免大开挖，尽可能保持自然地形、地貌。严格按设计做好塔基的排水系统，塔基和塔腿做成龟背型或斜面，形成自然排水，对可能出现的汇水面，开挖排水沟。 ⑤按设计要求进行接地施工，并根据塔位实际情况合理布置接地体，防止由于接地开挖不当造成塔位附近冲沟发育或形成新的冲沟现象及破坏塔基地质构造。 6）施工区使用完毕，施工单位必须将除塔腿局部以外的地表建筑物及硬化地面全部拆除，对塔基区及塔基施工场地区域进行清理，做到“工完、料尽、场地清”，施工结束后，根据原有土地性质植草、复耕等。 7）建设单位以合同形式要求施工单位按照设计要求，严格控制开挖量及开挖范围。 综上所述，建设单位采取无害化方式穿（跨）越，开工前依法取得有关行政主管部门许可，坚决杜绝以牺牲生态环境为代价的发展经济。施工单位严格按照有关规定在施工期采取相应环境保护措施，并加强监管，本工程施工期的生态环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失，不会对当地生态环境造成不可逆的环境影响。 （二）忠县巴营县级自然保护区、甘井沟市级风景名胜区、忠县生态保护红线等生态敏感区内生态保护措施 1）生态保护的具体措施 ①做好施工设计，加强施工管理。在生态敏感区内项目施工用地生态保护和生态恢复措施需纳入工程设计文件，工程投资中予以重点考虑。在生态敏感区内利用现有杆塔架线，不新建塔基，不设置永久占地及临时占地。 ②施工现场使用带油料的机械器具，采取措施防止油料跑、冒、滴、漏，防止对土壤和水体造成污染。 ③散料运输车辆采用加盖篷布和湿法相结合的方式，减少粉尘传播途径。施工物料运输路段每天清扫、洒水，减少道路二次扬尘。及时清扫地面大块散落物及施工公路的养护，减少扬尘对大气的污染。物料堆放时加盖篷布。 ④禁止在生态敏感区内取用建筑材料，避免破坏生态保护红线的自然景观。施工期避开雨季。 ⑤严禁施工人员在严禁捕杀野生动物，严禁破坏野生动物栖息地。 ⑥在生态敏感区内利用现有杆塔架线，即采用张力架线，使用无人机进行初级牵引绳展放。 2）对生物群落减缓影响的具体措施 ①施工期加强对当地居民和施工人员保护生物群落的法制教育宣传，禁止砍伐森林、破坏植被等对生物群落产生不利影响的活动。 ②加强对野生动物生境质量的保护，实行接近控制。对施工人员加强管理，要求施工人员远离野生动物的栖息地，实行野生动物保护的接近控制。施工活动尽可能不干扰野生动物的栖息活动，保证其较高的生境质量。 3）对种群/物种减缓影响的具体措施 ①项目施工时，不攀折植物枝条，不高声喧哗，以免影响动植物正常的生长和活动。 ②规范施工人员行为，不准随便破坏动物巢穴，严禁捕杀野生动物。约束其在非施工期间的活动范围。减少夜间作业，避免灯光、噪声对夜间动物活动的惊扰。 4）对生物安全减缓影响的具体措施 搞好森林植物检疫，加强生物多样性监测。 5）临时施工场地保护措施 生态敏感区内不设置牵张场、施工车行便道等临时工程。 5.2.2环境空气防治措施 施工单位文明施工，加强施工期的环境管理工作，在施工工地设置硬质围挡，加强料堆和渣土堆放管控，定期进行洒水除尘，防止扬尘污染。 水泥、河沙等粉性材料运输时合理装卸、规范操作，对运输车辆按照规范要求采用密封、遮盖等防尘措施，有条件的地方宜采取洒水降尘等有效措施。 施工过程的裸露地面进行覆盖，采用人工掏挖进行挖填作业，仅开挖杆塔基础区域，减少开挖面和开挖量。 加强施工机械的使用管理和保养维修，提高机械设备使用效率，缩短工期，降低燃油机械废气排放。 5.2.3水环境防治措施 5.2.3.1 一般区域水环境防治措施 ①施工人员产生的生活污水依托周边已有公共设施或者民房化粪池；施工废水经简易沉淀池处理后上清液回用洒水，少量混凝土养护废水自然蒸发。 ②加强对施工现场使用带油的机械器具的检修和维护，采取措施防止跑、冒、滴、漏油。 ③施工单位要落实文明施工原则，不乱排施工生产废水。施工期尽量避开雨季，备防雨薄膜，用于遮盖临时土方堆场，减少雨水冲刷。土建施工尽量一次到位，避免重复开挖。对开挖的土方及塔基周围砂石料等施工材料以及开挖裸露面采用苫布或彩条布覆盖；施工废水经收集、沉砂、澄清处理后回用洒水，不外排。 5.2.3.2 跨越长江段水环境防治措施 ①跨越长江段线路，线路施工期间临时施工布置尽量远离水体，并划定明确的施工范围，不得随意扩大，施工期间禁止向水体排放、倾倒垃圾、弃土、弃渣等废弃物；严禁在河流清洗施工设备。 ②禁止在跨越河流岸边区内设置牵张场、施工场地。 ③施工时应合理布置用油机械位置，并且做好环境风险应急管理，配备应急物资如吸油毡等，确保不会对长江产生影响。 5.2.4声环境防治措施 ①尽量选用低噪声的施工设备，运输材料的车辆进入施工现场严禁鸣笛，装卸材料时应做到轻拿轻放。加强施工机械的维修保养，避免由于设备性能差而使机械噪声增大现象发生。 ②合理布置高噪声施工机械，采用噪声水平满足国家相应标准的施工机械设备或带隔声、消声的设备，控制设备噪声源强，必要时在施工场周围设置围栏等以减小施工噪声影响。 ③合理安排施工时间，严禁夜间施工。 ④加强施工车辆在施工区附近的交通管理，当车辆途经附近居民点时，限速行驶、不高音鸣号。 5.2.5 固体废弃物防治措施 ①架空线路每基铁塔均有多余土石方产生，多余土石方在塔基范围内处理，施工结束后全部用于回填及就地夯实，基本无弃土，无取（弃）土场。 ②施工期产生的施工人员生活垃圾，利用附近已有公共环卫设施收集，由当地环卫部门定期进行转移处理。 ③设置施工简易围栏，限制施工范围，合理规划进出场路线，减少对植被的踩踏，禁止对施工范围外乱压植被。 5.2.6 环境管理 施工期环境管理计划如表5-1。 表5-1 施工期环境管理计划 阶段; 潜在的负影响; 减缓措施; 实施机构. 施 工 期; ①废水; 施工废水经简易沉淀池处理后上清液回用洒水，少量混凝土养护废水自然蒸发；施工人员产生的生活污水依托周边已有公共设施或者民房化粪池。; 工程施工单位 工程设计单位 工程监理单位. ②废气; 施工场地洒水抑尘. ③噪声; 合理安排施工时间，合理布局高噪声设备. ④固废; 多余土石方在塔基范围内处理，施工结束后全部用于回填及就地夯实；生活垃圾利用附近已有公共环卫设施收集，由当地环卫部门定期进行转移处理。. ⑤生态影响; 基础开挖土石方及时回填、压实，减小水土流失. |
| 运营期生态环境保护措施 | 5.3 运营期环境保护措施 5.3.1 生态环境保护和恢复措施 ①土地资源保护 加强输变电工程维护人员管理，划定维护人员行走路线，规范维护人员行为，尽量减小输变电工程维护工作对生态敏感区土地资源的占用。 ②野生动物保护 加强野生动物保护管理，禁止输电线路维护人员捕捞、捕猎工程附近区域的野生动物。 ③野生植物保护 野生植物保护强化野生植物和野生动物栖息地保护管理，严禁输电线路维护人员在保护区内实施伐树、砍柴等活动；加强植物检疫工作，防止外来病虫害危害保护区植物资源和栖息地环境。另外，加强对线路运行通道的管理，保护通道内的植被。线路运行通道内，当乔木高度达到最小安全距离4m后，考虑对乔木进行修剪、剪枝，尽量避免毁坏运行通道内的植物。 综上所述，建设单位尽量采取无害化方式穿（跨）越，开工前依法取得有关行政主管部门许可，坚决杜绝以牺牲生态环境为代价的发展经济。施工单位严格按照有关规定在施工期采取相应环境保护措施，并加强监管，本工程施工期的生态环境影响是短暂的、可逆的，随着施工期的结束而消失，不会对当地生态环境造成不可逆的环境影响。 5.3.2 电磁和噪声保护措施 本项目运营期的主要影响为电磁环境影响，根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）采取的措施主要有： （1）输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响；本项目采用的线路型式为架空线路，架设高度、塔型、导线型号、相序等均根据线路路径地形、载荷等进行了最优化考虑。 （2）架空输电线路经过电磁环境保护目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。 本项目除了在设计上采取了相应的措施外，在运行期，建设单位还应加强环境管理，定期进行环境监测工作，加强巡线、控制线路与环境保护目标的距离，保证工频电场强度、磁感应强度、噪声均小于评价标准限值；同时加强对巡线人员的管理，巡线过程中不随意砍伐林木。 5.4 运营期的环境管理 本项目运营期的环境管理机构和实施机构均为国网重庆市电力公司忠县供电分公司。项目运营期环境管理计划见表5-2。 表5-2 项目运营期环境管理计划 潜在的负影响; 减缓措施; 实施机构. ①电场强度; 控制线路与环境保护目标的水平或垂直距离; 国网重庆市电力公司忠县供电分公司. ②磁感应强度. 5.5 环境监测计划 制定环境监测计划是为了监督各项环保措施的落实，为环境保护措施的实施时间方案提供依据。制订的原则是根据预测各个时期的主要环境影响及可能超标的指标而定，重点是各环境敏感目标。 本次环境监测计划为营运期，营运期由国网重庆市电力公司忠县供电分公司委托有相关资质的监测单位进行监测。变电站间隔扩建侧厂界噪声监测方法按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行；环境保护目标声环境监测方法按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）进行；电磁环境监测方法按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）进行。 监测计划见表5-3。 表5-3 运营期环境监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 实施机构; 监督机构. 噪声; 变电站间隔扩建侧厂界、具有代表性的环境保护目标; 电场强度、磁感应强度、噪声; 验收监测一次，有需要时进行监测; 受委托的环境监测单位进行监测; 重庆市忠县生态环境局. 线路跨越等有代表性的声环境敏感目标. 电场强度 磁感应强度; ①变电站间隔扩建侧厂界、具有代表性的环境保护目标。 ②线路工程与其他距离较近有代表性的环境保护目标应进行监测。 ③验收调查范围内存在环保投诉问题的电磁环境保护目标。 ④地形条件符合断面布点的需布设断面监测。. 每次监测工作结束后，监测单位应提交监测报告，并由建设单位逐级上报。 |
| 其他 | 5.6 环境管理机构职责 本项目的管理机构是国网重庆市电力公司忠县供电分公司，主要职责是： ①贯彻、执行环境保护方针、政策和法规； ②组织、制订污染事故处置计划，负责事故的调查处理； ③组织、制订环境管理计划，监督环评文件中所提出的各项环保措施的落实情况，并对事故进行调查处理。 5.7 环境管理中的注意事项 ①设计阶段：设计单位应将环境影响报告表中提出的环保措施落实到设计中，建设单位应对环保工程设计方案进行审查； ②招标阶段：建设单位在投标中应有环境保护的内容，中标后的合同中应有实施环保措施的条款。 ③建设单位在施工开始后应配1～2名专业人员负责施工期的环境监理与监督，关注施工废渣排放、粉尘污染和噪声扰民等。 |
| 环保投资 | 项目环保投资约63万元，详细投资见表5-4。 表5-4 项目环保投资情况一览表 类型\内容; 排放源 （编号）; 污染物 名称; 防治措施; 投资 （万元）; 预期治理效果. 大气污染物; 施工场地; 粉尘; 施工期对干燥的作业面适当喷水，使作业面保持一定的湿度，减少扬尘; 3; /. 水污染物; 生活 污水; 生活 污水; 生活污水依托周边已有公共设施或者民房化粪池。; 3; /. 施工废水; 施工废水; 施工废水经简易沉淀池处理后上清液回用洒水，少量混凝土养护废水自然蒸发。. 噪声; 施工场地; 噪声; 尽量选用低噪声机械设备，根据周边环境情况合理布置，塔基施工远离水体; 5; 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准. 输电线路; 噪声; 控制输电线与环境保护目标的距离; /; 满足《声环境质量 标准》GB3096-2008 中的相应标准. 固体 废物; 施工人员; 生活垃圾; 利用附近已有公共环卫设施收集，由当地环卫部门定期进行转移处理; 1; 避免垃圾散排. 输电线路; 土石方; 塔基多余土石方在塔基范围内处理，施工结束后全部用于回填及就地夯实，基本无弃土。; 6; 合理处置. 生态 环境; 避免大开挖，施工期结束后尽快进行植被恢复，表土分层剥离; 25; 塔基周围无水土流失，恢复施工场地地表植被. 环境咨询; 环评、验收监测、验收调查等; 20; /. 合计; 63. |

| 六、生态环境保护措施监督检查清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 要素 内容 | - 施工期 |  | 运营期 |  |
|  | - 环境保护措施 | - 验收 - 要求 | - 环境保护措施 | - 验收要求 |
| 陆生 生态 | ①塔基多余土石方在塔基范围内处理，施工结束后全部用于回填及就地夯实； ②材料运输依托现有道路、村道以及机耕道，不新建施工便道，采取人背马驮及相关设备的方式进行，以减少施工林地道路开辟对植被的破坏； ③施工范围控制在塔基占地范围内； ④施工结束后即时进行迹地生态修复或者复垦。 ⑤合理安排施工时序，雨天不掏挖塔基，做好截水沟、沉淀池等措施；尽量避开在暴雨季节开挖土方，备防雨薄膜，用于遮盖临时土方堆场，减少雨水冲刷。及时清理施工现场，回填方应及时夯实，在工程施工过程中尽量保护生态的原貌，减少对生态的扰动与破坏。 ⑥在放线和附件安装阶段，注意对周围环境的保护，进行文明施工。 | 修复措施符合环保要求；塔基处无裸露，施工迹地已恢复，线路沿线进行了生态恢复。 | / | / |
| 水生 生态 | 施工期禁止向水体倾倒生活垃圾、弃土、弃渣等废弃物。 | 无扰动 | / | / |
| 地表水环境 | 项目不设施工营地，施工人员产生的生活污水依托周边已有公共设施或者民房化粪池。施工废水收集并做简单沉淀处理后回用于洒水。项目牵张场等临时占地远离水体，禁止设置在临近水体两侧。 | 落实各项保护措施，施工时无污染发生，符合环境要求 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | ①在满足施工需要的前提下，尽可能选取低噪声的先进设备，控制使用高噪声施工设备，并调整高噪声施工时间； ②加强施工区内动力设备管理，并根据周边环境情况合理布置，使声源尽可能远离敏感区域。 | 落实各项保护措施，施工时无污染发生，符合环境要求 | 加强环境管理及设备维护，定期开展环境监测，保证变电站厂界噪声长期稳定达标。 | 变电站间隔扩建厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准，线路保护目标满足GB3096-2008相应标准 |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气 环境 | 施工单位文明施工，加强施工期的环境管理工作，同时施工期间定期进行洒水除尘，防止扬尘污染。 | 落实各项保护措施，施工时无污染发生，符合环境要求 | / | / |
| 固体 废物 | ①多余土石方在塔基范围内处理，施工结束后全部用于回填及就地夯实，基本无弃土； ②施工人员生活垃圾利用附近已有公共环卫设施收集，由当地环卫部门定期进行转移处理。 | 落实各项保护措施，施工时无污染发生，符合环境要求 | / | 符合环境要求 |
| 电磁 环境 | / | / | 应加强环境管理，定期进行环境监测工作，保证电场强度、磁感应强度均小于评价标准限值。 | 满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）：保护目标处工频电场强度4000V/m，架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，电场强度≤10kV/m；磁感应强度100μT |
| 环境 风险 | / | / | / | / |
| 环境 监测 | / | / | （1）电磁环境：环境保护目标监测（现状监测点、有代表性的保护目标及特殊需要的保护目标）。 断面监测：线路沿线地形条件符合断面布点的需布设线路断面监测。 - （2）噪声： - 变电站厂界噪声：间隔扩建围墙外；保护目标监测（现状监测点、有代表性的保护目标及特殊需要的保护目标）。 | 电磁：验收监测点位按照HJ705-2020的要求布设，验收监测限值执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应标准要求；噪声：变电站间隔扩建厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准，线路保护目标满足GB3096-2008中相应标准 |
| 其他 | / | / | / | / |

七、结论

综上所述，重庆忠县石马-普乐110千伏线路工程属于国家鼓励发展的项目，符合国家产业政策和城市规划。项目按照国家相关规定建设，在采取相应的环保措施后，加强环境管理，能使本工程的污染物达标排放，对环境及环境保护目标的影响满足国家有关环境保护法规、环境保护标准的要求。因此，从环境保护的角度，本工程的建设是可行的。