建设项目环境影响报告表

（公示版）

	项目名称：
	忠润能源储能项目配套改造项目


	建设单位（盖章）：
	国网重庆综合能源服务有限公司      



编制单位：重庆环科源博达环保科技有限公司

编制日期：2025年9月

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	忠润能源储能项目配套改造项目

	项目代码
	2504-500233-04-05-672356

	建设单位联系人
	杜建
	联系方式
	15*******17

	建设地点
	重庆市忠县工业园区乌杨组团

	地理坐标
	110kV变电站中心坐标：东经108°2′**.***″，北纬30°14′**.***″；

	建设项目

行业类别
	161输变电工程
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	本期不新增用地（利用站内预留空地）

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

■扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	■首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门
	重庆市忠县发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2504-500233-04-05-672356

	总投资（万元）
	665
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	1.5
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	■否

□是：                             

	专项评价设置情况
	本工程为110kV变电站扩建工程，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）“B.2.1专题评价”要求设置电磁环境影响专题。

	规划情况
	规划名称：《忠县工业园乌杨组团规划》、《忠县工业园乌杨组团规划调整》、《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编》

	规划环境影响

评价情况
	规划环评名称：《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响报告书》
审查机关：重庆市生态环境局
审批文件名称及文号：《重庆市生态环境局关于重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响评价报告书审查意见的函》（渝环函〔2020〕559号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.1规划及规划环评符合性分析
（1）与《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编》、《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响报告书》及审查意见函相关要求
根据《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编》，重庆忠县工业园区乌杨组团北以长江为界，西至高寨片区，南至金子坪—石膏湾—康家沟一带，东以巴家塘—河沙塝为界，规划年限为2018~2030年，规划面积1165.55hm2，其中规划居住用地面积60.32hm2，工业用地面积732.52hm2。与原规划比较，规划总用地面积减少66.71hm2，工业用地面积增加7.02hm2，规划分区调整为A、B、C、D、E区，修编后乌杨组团规划主导产业为医药、新能源、智能装备制造、资源加工四大产业集群。其他均未发生变化。
根据《重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响报告书》，规划优化调整建议如下：
（1）居住用地和学校周边用地周边工业用地限制：规划区居住用地一侧的工业用地宜布置无/低污染的企业，以减小工业区对居住区的污染；居住区与工业用地之间布设不低于50m 宽的绿化隔离带。
（2）对园区及周边主要环境敏感点（例如新区中学等）实施跟踪监测，对SO2、NO2 及PM10 等污染物环境质量浓度进行长期跟踪监控，一旦出现重度污染等情况，应按国家相关环保政策，对主要污染源采取关停等措施。

（3）规划区长江河道保护线外侧的尚未建设的城镇建设用地将设置不少于50 米的绿化缓冲带。

（4）积极与杨岩岭砖厂进行协商，根据园区开发进度完成该项目关停或搬迁。

（5）应充分利用工业用地布局，尽量按产业分区进行。在条件许可的情况下，引导园区工业用地转型，以优化园区企业之间的相容性；在条件不允许的情况下，限制中美药业发展规模。噪声产生大的新建造船项目，布局于远离场镇及居住区的区域。

（6）园区应结合各片区入驻企业建设时序，以入驻企业对应急事故池的需求，对现有事故池进行扩建。

（7）E 片区规划的码头暂未纳入《关于重庆港总体规划的批复》（交规划发〔2010〕82 号），目前重庆市已启动重庆港总体规划修编，忠县已将该码头上报重庆市交通委员会将其纳入重庆港总体规划修编中。规划码头岸线应按更新的重庆港总体规划相关要求实施并进行综合论证。

规划区生态环境准入清单符合性分析如表1.1-1所示：

表1.1-1  规划区生态环境准入清单符合性
分类
清单内容
本项目符合性
空间布局约束
装备制造业的涂装车间边界距离各居住地块边界满足环境防护距离要求
本项目不涉及，符合
禁止准入产业
总体
《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《鼓励外商投资产业目录（2019 年版）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国商务部令第27号）、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019 年版）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国商务部令第25号）和《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2018〕541 号）中重点区域范围内不予准入项目，所列其他区域淘汰类、禁止类项目
本项目不涉及上述文件所列负面清单、不予准入、淘汰类、禁止类项目，符合
重化工、纺织、造纸等存在污染风险的工业项目
本项目不涉及，符合
集中式饮用水源取水口上游20公里范围内的沿岸地区（沿岸地区指江河50年一遇洪水位向陆域一侧1公里范围内）的重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属，下同）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目
本项目不涉及，符合
锂电产业
化学方法制氢工序的氢燃料电池制造项目
本项目不涉及氢燃料电池制造项目
资源加工产业
禁止新建、扩建水泥（产能减量或等量置换的除外）、烧结砖瓦窑企业及使用煤、重油等高污染燃料设施的工业项目
本项目不涉及，符合
限制准入类
总体
使用符合环保要求的高固体分、水性涂料、粉末涂料、紫外光固化涂料等低VOCs 含量的涂料替代溶剂型涂料
本项目不涉及，符合
医药产业
①新建、扩建古龙酸和维生素C 原粉（包括药用、食品用和饲料用、化妆品用）生产装置，新建药品、食品、饲料、化妆品等用途的维生素B1、维生素B2、维生素B12 (综合利用除外)、维生素E原料生产装置；②新建青霉素工业盐、6-氨基青霉烷酸（6-APA）、化学法生产7-氨基头孢烷酸（7-ACA）、7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸（7-ADCA）、青霉素V、氨苄青霉素、羟氨苄青霉素、头孢菌素c 发酵、土霉素、四环素、氯霉素、安乃近、扑热息痛、林可霉素、庆大霉素、双氢链霉素、丁胺卡那霉素、麦迪霉素、柱晶白霉素、环丙氟哌酸、氟哌酸、氟嗪酸、利福平、咖啡因、柯柯豆碱生产装置；③新建紫杉醇（配套红豆杉种植除外）、植物提取法黄连素（配套黄连种植除外）生产装置等。
本项目不涉及，符合
装备制造产业
《产业结构调整指导目录（2019 年本）》限制类“十一、机械”第12、16―19、21―23、28、29、31―33、36、37、40―43、47、48 项等通用设备制造。限制类“十一、机械”第1―10、13、46、51―55项及“十五、消防”第1―8 项等专用设备制造。限制类“十一、机械第14、15、24、25、44、50 项等电气机械和器材制造。
本项目不涉及，符合
单缸柴油机制造项目；出口船舶分段建造项目等
本项目不涉及，符合
建材行业
3000 万平方米/年以下的纸面石膏板生产线；5 万平方米/年以下的石膏（空心）砌块生产线、单班2.5 万立方米/年以下的混凝土小型空心砌块以及单班15 万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式生产线、5 万立方米/年以下的人造轻集料（陶粒）生产线、10 万立方米/年以下的加气混凝土生产线等。
本项目不涉及，符合
符合性分析：本项目属于110kV忠润变电站扩建工程，110kV忠润变电站为重庆忠润能源有限公司综合能源二期项目配套的专用变电站，涉及的重庆忠润能源有限公司LNG项目属于园区优先引进类项目，其入驻乌杨组团移民生态产业片区，符合片区产业定位（能源），不属于片区禁止类项目，符合规划及规划环评要求。
2020年9月重庆市生态环境局出具《关于重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响评价报告书审查意见的函》（渝环函〔2020〕559号）。本项目与审查意见函（渝环函〔2020〕559号）的符合性分析见表1.1-2。
表1.1-2 与审查意见函（渝环函〔2020〕559号）的符合性分析
序号
渝环函〔2020〕559号要求
本项目情况
符合性
规划优化调整的主要意见
1

严格执行生态环境准入清单。
规划区应按照“三线一单”管理要求，以生态保护红线、资源利用上线、环境质量底线为约束，严格建设项目环境准入，入驻工业企业应满足《重庆市工业项目环境准入规定（修订）》以及报告书确定的生态环境准入清单要求。
本项目所属的110kV忠润变电站属忠润能源配套供电项目，满足三线一单要求，同时满足报告书中的生态环境准入清单要求。
符合
2

强化生态环境空间管控。
规划区不涉及生态保护红线。入园企业应通过选址或调整布局严格控制环境防护距离包络线在园区规划范围内，不得超出园区边界。增加园区整体与周边生态环境的景观协调管理，优化调整生产设施与自然环境的协调性，使设施建设与周边景观特别是临江景观保持协调。
规划区后续建设的工业企业或项目环境防护距离原则上应控制在规划边界或用地红线内。规划区在长江干流不新设排污口，长江河道保护线外侧尚未建设的城镇建设用地按要求设置绿化缓冲带。噪声产生大的新建造船项目应布局于远离场镇及居住区的区域，各个片区工业用地与规划区居住用地之间设置绿化隔离带。因D、E片区邻近长江且废水依托乌杨镇城镇污水处理厂处理，建议该片区不引入排放一类污染物及环境风险影响大的企业。
本项目位于忠县工业园区乌杨组团内，不涉及生态保护红线，无需设置环境防护距离，本项目所属的变电站内的配电装置楼最高不超过6m，不会影响与周边景观的协调性。
本项目位于A区，项目所属变电站为无人值守变电站，正常情况下无生产人员，仅有少量巡检人员，生活污水产生量很小，生活污水依托集中供热站生化池收集预处理后接入市政污水管网进入园区污水处理厂处理达标后外排入长江，对长江水质影响很小。
符合
3

加强大气污染防治。
严格遵守生态环境法律法规，鼓励引入低能耗、低污染工业项目；涉及挥发性有机污染物排放的项目应严格落实高效收集和处理措施。加强环境管理，各入驻企业采取有效的防治措施，确保达大气污染物排放相关标准。
本项目正常运行情况下不产生废气。
符合
4

加强水环境保护。
规划区A、B、C片区废水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水处理厂，其中特征污染物及第一类污染物达到相应行业标准方可排入园区污水处理厂进一步处理，处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入长江。
园区污水处理厂应适时提标改造至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标。根据园区开发强度和废水排放量增长情况，适时实施污水处理厂扩建工程，以满足园区后续规划废水处理的需要。
本项目位于A区，本项目所属的变电站为无人值守变电站，正常情况下无生产人员，仅有少量巡检人员，生活污水产生量很小，生活污水依托集中供热站生化池收集预处理后接入市政污水管网进入园区污水处理厂处理达标后外排入长江，对长江水质影响很小。
符合
5

强化噪声污染防控。
工业企业可通过选择低噪声设备，采取严格的消声、隔声、吸声、减振、绿化、合理布局等措施，确保厂界噪声达标。交通噪声采取绿化、合理布局等污染控制措施，减小噪声影响。
本期扩建工程已选用低噪声主变，高噪声设备已采取减振等相应降噪措施，主变压器布置在站区中央，尽可能减轻对厂界噪声的影响。
符合
6

加强固体废物污染防治。
固体废物应按资源化、减量化、无害化方式进行妥善收集、处置。生活垃圾经分类收集后由忠县环卫部门统一清运处置；一般工业固废综合利用或进入一般工业固废处理场；危险废物依法依规交有危险废物处理资质的单位处理。
变电站主变压器废油属危险废物。事故排油经事故排油管进入事故油池收集后大部分回收利用，无法利用的少量废油由具有资质的专业公司回收，不外排。
变电站产生的废铅蓄电池属危险废物，交由具有相关资质的单位外运处置，确保废旧蓄电池得到妥善处理。
正常情况下无值班值守人员，无生活垃圾产生。
符合
7

重视地下水及土壤污染防控。
采取源头控制为主的原则，落实分区、分级防渗措施，加强跟踪监测，防止规划实施对区域地下水及土壤环境的污染。
站内现有的事故油池、2#主变事故集油坑、事故排油管道等区域均满足相关防渗要求，本期工程新建的1#主变事故集油坑及相应的事故排油管道也将严格按照相关防渗要求进行施工。
符合
8

强化环境风险防范。
规划区应建设环境风险防范体系，制定环境风险应急预案，切实提高环境风险防范意识，加强对企业环境风险源的监督管理，定期开展教育培训和应急演练，全面提升环境风险防范和事故应急处置能力，保障环境安全。
变电站事故排油经事故排油管进入事故油池收集后大部分回收利用，无法利用的少量废油由具有资质的专业公司回收，不外排。
变电站产生的废铅蓄电池属危险废物，交由具有相关资质的单位外运处置，确保废旧蓄电池得到妥善处理。
9
规范环境管理。
加强日常环境监管，落实建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。园区应建立环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实跟踪环境监测计划，适时开展环境影响跟踪评价。规划在实施范围、适用期限、规模及结构、布局等方面进行重大调整或者修订时，应重新进行规划环境影响评价。
本项目属建设项目环评，企业已建立环境管理制度。
符合
10

积极推进规划环评与“三线一单”的联动以及建设项目环评与规划环评的联动。
本项目属建设项目环评，符合规划环评准入清单，符合三线一单要求
符合
根据上述分析可知，本项目满足《关于重庆忠县工业园区乌杨组团控制性详细规划修编环境影响评价报告书审查意见的函》（渝环函〔2020〕559号）的相关要求。

（2） 与《重庆市生态环境局关于印发重庆市辐射污染防治“ 十四五” 规划（2021-2025年）的通知》符合性分析
根据《重庆市生态环境局关于印发重庆市辐射污染防治“十四五”规划（2021-2025年）的通知》（渝环〔2022〕27号），“十四五”期间重庆电磁环境的主要目标和要求是：“电磁辐射环境监管得到加强：强化电磁类建设项目事中事后监管，进一步提升电磁环境监测能力，确保电磁辐射建设项目安全有序发展”。
本项目为输变电工程，属于电磁类项目，项目按照相关规定，严格履行环评及验收相关手续，严格落实环境保护相关要求，项目运行期按照排污监测监督管理办法等相关要求，建立了电磁环境等指标的监测要求，确保项目电磁环境达标。因此，项目建设符合重庆市生态环境局关于印发重庆市辐射污染防治“十四五”规划。

1.2产业政策符合性

1.2.1与《产业结构调整指导目录》（2024年本）符合性分析
本项目为变电站扩建工程，属于输变电工程，为国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024 年本）中鼓励类别第四项电力“电网改造与建设，增量配电网建设”类项目，符合国家产业政策要求。
1.2.2《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）
《重庆市产业投资准入工作手册》对重庆市各区域不予准入和限制准入类产业进行了规定。本项目为变电站扩建工程，不属于不予准入类和限制准入类产业。
1.2.3《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）
表1.2-1 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析
序号
内容
符合性分析
1
禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
符合，本项目不涉及码头项目及过江通道
2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名资源保护无关的项目。
符合。本项目不涉及占用自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围，也不涉及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围
3

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
符合。本项目不涉及饮用水水源一级、二级保护区的岸线和河段范围
4

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
符合。本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围，不涉及湿地公园
5

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
符合。本项目为变电站扩建工程，利用站内预留空地进行扩建，不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区。本项目不属于不利于水资源及自然生态保护的项目。
6

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
符合。本项目不设置排污口
禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
符合。本项目不涉及捕捞活动
8

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。
符合。本项目不涉及化工园区和化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库
9

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
符合。本项目不属于高污染项目
10

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
符合。本项目不涉及
11

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
符合。本项目不属于落后产能项目，不属于严重过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目
1.2.4与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行， 2022 年版）》（川长江办〔2022〕第17号）符合性分析
项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行， 2022 年版）》的符合性见表1.2-2。
表1.2-2 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析
准入要求
符合性分析
第五条  禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州-宜宾-乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年)》等省级港口布局规划及市级港口体规划的码头项目。
符合。本项目不属于码头、港口项目
第六条  禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划(2020-2035年)》的过长江通道项目(含桥梁、隧道)、国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。
符合。项目不属于长江通道项目
第七条  禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。
符合。本项目不涉及自然保护区
第八条  禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。
符合。本项目不涉及风景名胜区
第九条  禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。
符合。本项目不涉及饮用水水源准保护区
第十条  饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。
符合。本项目不涉及饮用水水源二级保护区
第十一条  饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。
符合。本项目不涉及饮用水水源一级保护区
第十二条  禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。
符合。项目不涉及水产种质资源保护区
第十三条  禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开(围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。
符合。本项目不涉及湿地公园
第十四条  禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。
符合，本项目塔基占地位于输电线路走廊，按相关要求办理土地使用手续，本项目涉及河流为㽏井河，不属于长江干流河道和长江支流和湖区（岷江、嘉陵江、乌江、湘江、汉江、赣江等六条重要支流的中下游河道以及洞庭湖入江水道、鄱阳湖湖区），不涉及岸线保护区和保留区
第十五条  禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
符合。本项目为变电站扩建工程，主要在站内预留空地扩建电气设备，不属于不利于水资源及自然生态保护的项目
第十六条  禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。
符合。项目不涉及排污口
第十七条  禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个(四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。
符合。项目不涉及生产性捕捞
第十八条  禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
符合。项目不属于此类项目
第十九条  禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
符合。项目不属于此类项目
第二十条  禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。
符合。项目不属于此类项目
第二十一条  禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
符合。项目不属于此类项目
第二十二条  禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
（一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版)》的新增炼油产能一律不得建设。
（二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工.产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行)》要求。
符合。项目不属于此类项目
第二十三条  禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。
符合。项目不属于此类项目
第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。
符合。项目不属于此类项目
第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外):

（一）新建独立燃油汽车企业；
（二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；
（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外)；
（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资(企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外)。
符合。项目不属于此类项目
第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。
符合。项目不属于此类项目
1.3与 “三线一单”的符合性分析
本项目位于忠县工业园区乌杨组团，根据《忠县人民政府办公室关于印发忠县 “三线一单”生态环境分区管控调整方案的通知》（忠府办发〔2024〕22号）的忠县环境综合管控单元划分成果，本项目变电站涉及忠县“三线一单”中的“忠县工业城镇点管控单元—乌杨片区（ZH50023320002）”。
本次评价就项目与重庆市“三线一单”以及忠县“三线一单”总体管控要求和涉及的环境管控单元管控要求的符合性进行分析。
由表1.3-1可知，本项目建设符合“三线一单”相关管控要求。


表1.3-1  本项目与“三线一单”管控要求符合性分析
	环境管控单元编码
	环境管控单元名称
	环境管控单元类型

	ZH50023320002
	忠县工业城镇点管控单元-—乌杨片区
	重点管控单元

	管控要求层级
	管控类型
	管控要求
	建设项目相关情况
	符合性分析结论

	重庆市总体管控要求（重点管控单元）
	空间布局约束
	第一条  深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。
	本项目按照要求执行
	符合

	
	
	第二条  禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。
	本项目为变电站扩建工程，不属于上述项目
	符合

	
	
	第三条  禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
	本项目为变电站扩建工程，不属于上述项目
	符合

	
	
	第四条  严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。
	本项目为变电站扩建工程，不属于高耗能项目
	符合

	
	
	第五条  新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。
	本项目为变电站扩建工程，不属于上述项目
	符合

	
	
	第六条  涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。
	本项目不涉及环境防护距离
	符合

	
	
	第七条  有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。
	本项目为园区内忠润能源综合能源二期项目配套的专用变电站的扩建工程，位于忠县工业园区乌杨组团内，开发活动在资源环境承载能力内
	符合

	
	污染物排放管控
	第八条  新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。
	本项目为变电站扩建工程，不属于上述项目
	符合 

	
	
	第九条  严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。
	本项目为变电站扩建工程，营运期无废气产生
	符合

	
	
	第十条  在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。
	本项目为输变电工程，不属于上述项目
	符合

	
	
	第十一条  工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。
	本项目为变电站扩建工程，变电站无人值班和值守，无生活污水产生
	符合 

	
	
	第十二条  推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	第十三条  新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。
	本项目为输变电工程，不属于上述项目。
	符合

	
	
	第十四条  固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。
	项目为变电站扩建工程，营运期产生的少量危险废物定期由有相关资质单位外运处置，本项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾。
	符合 

	
	
	第十五条  建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。
	
	符合

	
	环境风险防控
	第十六条  深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	第十七条  强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。
	本项目不涉及
	符合 

	
	资源开发效率要求
	第十八条  实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	第十九条  鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	第二十条  新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。
	本项目不涉及
	符合 

	
	
	第二十一条  推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	第二十二条  加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。
	本项目不涉及
	符合

	忠县总体管控要求
	空间布局约束
	第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条、第六条和第七条。
	本项目为输变电工程，不属于化工项目，不属于高污染项目，不属于有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等项目；项目未设置环境防护距离，项目建设在资源环境承载能力之内，符合重点管控单元市级总体管控要求
	符合 

	
	
	第二条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。
	本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。
	符合

	
	
	第三条 苏家组团、水坪组团不再布局重大工业项目，并引导现有企业逐步向乌杨集聚。加快布局分散的企业向园区集中。
	本项目不属于重大工业项目，项目位于忠县工业园区乌杨组团。
	符合

	
	
	第四条 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划以及《重庆港总体规划（2035年）》等港口总体规划的码头项目。禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。
	本项目不属于港口项目。
	符合

	
	污染物排放管控
	第五条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第十条、第十一条、第十二条、第十三条、第十四条。
	本项目为输变电工程，不属于石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸等重点行业项目，项目所在的变电站产生的危险废物交有相关资质的单位外运处置。
	符合

	
	
	第六条 根据园区开发强度和废水排放量增长情况，适时实施园区污水处理厂改扩建工程。完善园区配套管网。企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	第七条 新建城市生活污水处理厂全部按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标排放标准。以老旧城区和城乡接合部为重点，推进雨污分流改造、老旧管网更新、污水管网建设，加快消除管网空白区，逐步提高城镇污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度，建立排放总量与收集能力相适应的城乡污水收集网，城市公共管网漏损率控制在10%以内。新区建设严格实施雨污分流制，不得将雨水、污水管网相互混接。推动城市生活污水处理设施扩能增效，强化运行管理和监督执法。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	第八条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统，建成具有忠县特色的生活垃圾分类常态化运行机制。巩固海螺水泥厂垃圾无害化处理模式，重点打造渝东北再生资源集散中心，全面提高生活垃圾资源化处理率、无害化处理率及减量化水平。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	第九条 完善船舶污染物“船－港－城”“收集－接收－转运－处置”的有机衔接和协作，强化船舶污染物接收、转运、处置全过程信息化管理，促进船舶污染物“船上储存、上岸交付”的零排放模式。加快港口岸电设施改造，实现港口岸电设施覆盖率100%。
	本项目不涉及
	符合

	
	环境风险防控
	第十条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	第十一条 按要求开展园区及企业突发环境事件风险评估及环境风险应急预案制修订、应急演练。强化环境风险源精准化管理，动态更新重点环境风险源管理目录清单。强化环境风险隐患排查整治，定期开展沿江环境风险企业、港口码头等环境安全排查整治。
	本项目不属于环境风险企业以及港口码头项目，项目所在的变电站已采取环境风险措施，并作好突发环境事件风险评估及环境风险应急预案。
	符合

	
	
	第十二条 优化港区运输布局，完善围油栏、吸油毡、收油机等应急物资储备库，提高溢油处置能力，建立完善与港区环境风险相匹配的应急能力。加大船舶航行安全保障和风险防范力度。
	本项目不涉及
	符合

	
	资源开发利用效率
	第十三条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第二十条和第二十二条。
	本项目不属于“两高”项目，所在变电站无生活污水产生。
	符合

	
	
	第十四条 严格执行重点领域项目产能置换、区域削减等政策，坚决遏制“两高”项目盲目发展。持续推进能耗环保安全技术方面达不到标准、生产不合格产品或属于淘汰类的落后产能依法依规退出。引导重点行业深入实施清洁生产改造，依法开展自愿性清洁生产评价认证。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	第十五条 鼓励工业园区企业串联用水，优先使用再生水。加强企业新、改、扩建用水管理，完善工业用水监测计量体系，加强对重点用水户、特殊用水行业用水户的监督管理。引导区域工业布局和产业结构调整，引导工业企业推广应用高效冷却、洗涤、循环用水、废污水再生利用、高耗水生产工艺替代等节水工艺和技术，加快淘汰落后用水工艺和技术。
	本项目不涉及
	符合

	单元管控要求
	空间布局约束
	1.引进的项目必须符合国家、市级及忠县产业政策、供地政策及园区产业定位。各片区工业用地和规划区居住用地之间合理设置绿化隔离带。

2.居住用地周边严控布局潜在污染扰民和环境风险突出的建设项目。喷涂、油漆等易造成废气扰民的项目以及噪声产生大的新建造船项目等布局应尽量远离场镇及居住区区域。
	本项目符合产业政策及园区定位，不涉及喷涂、油漆等易造成废气扰民的项目以及噪声产生大的新建造船项目。
	符合

	
	污染物排放管控
	1.有序推进海螺水泥超低排放改造，开展中小微企业废气排放排查与整治。
2.严格落实秋冬季大气污染防控要求，督促水泥、砖瓦窑等重点企业落实错峰生产，散货堆场落实扬尘控制措施。
3.按照资源化、减量化、无害化等原则妥善收集、处置固体废物，危险废物依法依规交有危险废物处理资质的单位处理。
4.全面实施新生产船舶发动机第二阶段排放标准，鼓励淘汰船龄20年以上的内河航运船舶，加快淘汰高污染、高耗能的客船和老旧运输船舶。
5.干散货作业区应优先采取封闭存储及运输等严格防治措施。
6.严格执行排污许可、排水许可、接改沟许可管理制度，确保污水达标排放。
7.推进污水管网破损修复、老旧管网更新和混接错接改造，新区建设严格实施雨污分流制，全面提升污水处理率、处理率。
8.推进乌杨新区污水处理厂提标升级改造，强化运行管理和监督执法。
	本项目不涉及大气扬尘、水环境污染。

站内无工作人员，不产生生活污水和生活垃圾。
事故排油进入事故油池经油水分离后，废油可由有资质单位外运回收利用或处置；检修时产生的变压器油滤渣、含油手套及抹布交由有资质单位外运处置；站内产生的废蓄电池可定期交由具有相关资质的单位外运处置
	符合

	
	环境风险防控
	1.加强企业环境风险监管，督促水泥、制药等行业企业建立完善防止风险物质泄漏扩散的围拦、封堵、喷淋、吸收等装置以及污染物应急收集和处理设施。

2.强化重庆海创环保科技有限责任公司等土壤污染重点监管单位监管，督促全面落实有毒有害物质排放报告、污染隐患排查、土壤（地下水）自行监测等要求。鼓励因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，以及物料、污水管线架空建设和绿色化改造。
	本项目不涉及
	符合

	
	资源开发效率要求
	1.入园企业应采取先进的生产工艺和污染物治理技术，从源头上控制单位产品的产、排污量，引入项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 

2.推动园内企业循环式生产、产业循环式组合，促进园内废物交换利用、能量梯级利用、水的分类利用和循环使用。
	本项目不涉及
	符合


续表（一）

	其他符合性分析
	1.4涉及生态保护红线的符合性分析
经核实，本项目未涉及重庆市忠县生态保护红线，项目未占用及跨越生态保护红线，符合生态保护红线要求。
1.5与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性分析
《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）从选址、设计方面提出了相关要求，本项目与其符合性分析见下表1.5-1。
表1.5-1 本项目与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）符合性
类型
涉及输变电工程的要求
本项目情况
符合性
选址选线
工程选址选线应符合规划环境影响评价文件的要求。
本项目变电站利用规划供电用地，符合相关规划。
符合
输变电建设项目选址选线应符合生态保护红线管控要求，避让自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。确实因自然条件等因素限制无法避让自然保护区实验区、用水水源二级保护区等环境敏感区的输电线路，应在满足关法律法规及管要求的前提下对线路方案进行唯一性论证，并采取无害化方式通过。
本项目作为110kV忠润变电站扩建工程，选址唯一，无比选方案。
本项目选址不涉及自然保护区、生态保护红线、饮用水源保护区等环境敏感区。
项目选址合理。
符合
变电工程在选址时应按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
本项目位于忠县工业园区乌杨组团，忠润变电站选址时已考虑终期规模进出线，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区
符合
户外变电工程及规划架空进出线选址选线时，应关注以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主体功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。
本项目变电站四周围墙外声环境评价范围内无环境保护目标分布，电磁环境评价范围内仅存在门卫室、锅炉房等有人员工作的敏感建筑物。本工程变电站选址及规划进出线选线时已考虑避让以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主体功能的区域，采取综合措施，减少电磁和声环境影响。
符合
同一走廊内的多回输电线路，宜采取同塔多回架设、并行架设等形式，减少新开辟走廊，优化线路走廊间距，降低环境影响。
本项目不涉及输电线路。
符合
原则上避免在0 类声环境功能区建设变电工程。
本项目不涉及0类声环境功能区
符合
变电工程选址时，应综合考虑减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，以减少对生态环境的不利影响。
本项目所在的110kV忠润变电站位于忠县工业园区内，变电站占地较小，植被砍伐量少，弃土弃渣较少，已获得忠县规划和自然资源局建设规划许可证
符合
输电线路宜避让集中林区以减少林木砍伐，保护生态环境。
本工程不涉及输电线路和林木砍伐
符合
进入自然保护区的输电线路，应按照HJ 19的要求开展生态现状调查，避让保护对象的集中分布区。
本项目不涉及自然保护区
符合
设计
总体要求
输变电建设项目的初步设计、施工图设计文件中应包含相关的环境保护内容，编制环境保护篇章、开展环境保护专项设计，落实防治环境污染和生态破坏
措施、设施及相应资金。
本项目在可研报告中设置有环境保护专章，在初步设计、施工图设计阶段将开展环境保护专项设计
符合
改建、扩建输变电建设项目应采取措施，治理与该项目有关的原有环境污染和生态破坏。
本项目为变电站扩建工程，项目所在的110kV忠润变电站不存在环境污染和生态破坏问题
符合
输电线路进入自然保护区实验区、饮用水水源二级保护区等环境敏感区时，应采取塔基定位避让、减少进入长度、控制导线高度等环境保护措施，减少对环境保护对象的不利影响。
本项目不涉及输电线路
符合
变电工程应设置足够容量的事故油池
及其配套的拦截、防雨、防渗等措施和设施。一旦发生泄漏，应能及时进行拦截和处理，确保油及油水混合物全部收集、不外排。
本工程所在的变电站已设置1座30m3事故油池，能够满足本期新增单台主变最大油量（约28.36m3），事故油池采取了配套的拦截、防雨、防渗等措施，一旦发生泄漏，能够及时进行拦截和处理，能够确保油及油水混合物全部收集、不外排。
符合
电磁环境保护
工程设计应对产生的工频电场、工频磁场、直流合成电场等电磁环境影响因子进行验算，采取相应防护措施，确保电磁环境影响满足国家标准要求。
经类比分析预测结果，在落实环评提出环保措施的前提下，本项目建成投运后项目产生的电磁环境影响能够满足国家标准要求。
符合
输电线路设计应因地制宜选择线路型式、架设高度、杆塔塔型、导线参数、相序布置等，减少电磁环境影响。
本项目不涉及输电线路
符合
架空输电线路经过电磁环境敏感目标时，应采取避让或增加导线对地高度等措施，减少电磁环境影响。
本项目不涉及输电线路
符合
新建城市电力线路在市中心地区、高层建筑群区、市区主干路、人口密集区、繁华街道等区域应采用地下电缆，减少电磁环境影响。
本项目不涉及输电线路，本工程所在地不涉及市中心地区、高层建筑群区、市区主干路、人口密集区、繁华街道等区域。
符合
变电工程的布置设计应考虑进出线对周围电磁环境的影响。
本工程110kV变电站110kV进线侧评价范围内无现状电磁环境保护目标分布，进线侧评价范围内规划用地为工业用地，经分析评价本项目投入运行后进出线对周围电磁环境影响能够满足国家标准要求。
符合
330kV及以上电压等级的输电线路出现交叉跨越或并行时，应考虑其对电磁环境敏感目标的综合影响。
本工程不涉及330kV及以上电压等级的输电线路。
符合
声环境保护
变电工程噪声控制设计应首先从噪声源强上进行控制，选择低噪声设备；对于声源上无法根治的噪声，应采用隔声、吸声、消声、防振、减振等降噪措施，确保厂界排放噪声和周围声环境敏感目标分别满足GB 12348 和GB 3096 要求。
本工程110kV变电站采用户外布置，本期新上1台主变采用低噪声主变设备，经预测，本项目投运后，110kV变电站四周厂界噪声能够满足“GB 12348”中3类排放标准要求，站区周边无声环境敏感目标，不会造成噪声扰民。
符合
户外变电工程总体布置应综合考虑声环境影响因素，合理规划，利用建筑物、地形等阻挡噪声传播以减少对声环境敏感目标的影响。
本工程变电站不设置办公生活区，电气设备区主要为主变、配电装置、无功补偿等电气设备，高噪声设备已考虑布置在站区中央。
符合
户外变电工程在设计过程中应进行平面布置优化，将主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要声源设备布置在站址中央区域或远离站外声环境敏感目标侧的区域。
本工程变电站不设办公与生活区，电气设备区分开布置，主变等高噪声设备布置在站址中央区域，变电站外200m范围内无声环境敏感目标分布。
符合
变电工程位于1 类或周围噪声敏感建筑物较多的2 类声环境功能区时，建设单位应严格控制主变压器、换流变压器、高压电抗器等主要噪声源的噪声水平，并在满足GB 12348 的基础上保留适当裕度。
本工程位于工业园区内，周边声环境功能区划为3类区，工程设计时已考虑采用低噪声设备，同时主变等高噪声设备布置在站址中央区域，能够有效降低高噪声设备噪声。
符合
位于城市规划区1类声环境功能区的变电站应采用全户内布置方式。位于城市规划区其他声环境功能区的变电工程，可采取户内、半户内等环境影响较小的布置型式。
本工程位于工业园区内，不在城市规划区内。
符合
变电工程应采取降低低频噪声影响的防治措施，以减少噪声扰民。
本工程已采取低频噪声影响防治措施：
1）工程设计时已考虑采用低噪声设备；
2）低频高噪声设备尽量布置在站区中央，远离站界，能够有效降低噪声影响。
3）通过优化总平面布置，充分利用建构筑物隔声效应，能够降低低频噪声传播影响。
符合
生态环境保护
输变电建设项目在设计过程中应按照避让、减缓、恢复的次序提出生态影响防护与恢复的措施。
本项目不涉及生态敏感区域；项目施工结束后对临时用地进行生态恢复等生态影响防护与恢复措施。
符合
输电线路应因地制宜合理选择塔基基础，在山丘区应采用全方位长腿与不等高基础设计，以减少土石方开挖。输电线路无法避让集中区时，应采取控制导线高度设计，以减少林木砍伐，保护生态环境
本项目不涉及输电线路，变电站站区用地为园区内已平场地块，不涉及林木砍伐。
符合
输变电建设项目临时占地，应因地制宜进行土地功能恢复设计。
本项目临时占地可利用用地范围内场地，施工临时用地在施工结束后恢复施工迹地。
符合
进入自然保护区的输电线路，应根据生态现状调查结果，制定相应的保护方案。塔基定位应避让珍稀濒危物种、保护植物和保护动物的栖息地，根据保护对象的特性设计相应的生态环境保护措施、设施等。
本项目不涉及自然保护区
符合
水环境保护
变电工程应采取节水措施，加强水的重复利用，减少废（污）水排放。雨水和生活污水应采取分流制。
本工程变电站站内排水采用雨污分流制。建筑物屋面雨水采用室外排水，室外雨水由道路旁设置的雨水明沟收集后自流排出场外。
站内不设置生化池，事故排油情况下事故油池内含油废水经油水分离后，进入市政管网由园区污水处理厂处理达标后外排入长江。
符合
变电工程站内产生的生活污水宜考虑处理后纳入城市污水管网；不具备纳入城市污水管网条件的变电工程，应根据站内生活污水产生情况设置生活污水处理装置（化粪池、地埋式污水处理装置、回用水池、蒸发池），生活污水经处理后回收利用、定期清理或外排，外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。
本工程变电站正常运行情况下无工作人员值班或值守，仅有少量巡检人员，变电站内不再设置生化池，巡检人员产生的少量生活污水可依托集中供热站门卫室生化池收集预处理后接入市政污水管网，经园区污水处理厂处理达标后外排入长江。
符合
换流站循环冷却水处理应选择对环境污染小的阻垢剂、缓蚀剂等，循环冷却水外排时应严格执行相应的国家和地方水污染物排放标准相关要求。
本工程变电站不涉及换流站
符合
经对比分析，本项目在选址以及设计阶段所采取的环境保护措施与《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中相关技术要求相符。



二、建设内容

	地理位置
	2.1 项目地理位置
本项目为110kV忠润变电站扩建工程，主要用于为重庆忠润能源有限公司后续储能项目生产负荷供电。本项目所在的110kV忠润变电站位于重庆市忠县工业园区乌杨组团，站址距西北侧忠县县城直线距离约6km，西南侧与沪渝高速G50相距1.5km，西南侧紧邻园区道路，交通便利。变电站中心坐标：东经108°2′**.***″，北纬30°14′**.***″。
项目地理位置图详见附图1。


		110kV配电装置
	/

	/


	3.

		110kV GIS主变进线间隔

	1个
	/

	3.2

	110kV内桥间隔

	1个
	/


	4

	10kV出线

	2回

	/


	5

	10kV配电装置

	/

	/


	5.1

	10kV主变进线开关柜

	1面
	/

	5.2

	10kV出线馈线开关柜
	2面
	/


	6

	无功补偿装置
	本期不新增
	/


	7
	站用变

	本期不新增
	/



	（3）电气二次
根据可研资料，本站按无人值班变电站设计，电气二次主要考虑变电站全站保护、远动、测量、控制、通信等。
（4）公共工程及辅助设施

1）给水

本期扩建工程不新增给水设施，现有变电站内给水设施。
2）排水
本期扩建工程不新增排水设施，排水系统总体上依托一期工程站内排水系统。
①雨水排水系统
建筑物屋面雨水采用外排水。室外雨水由道路旁设置的雨水明沟收集后自流排出场外。
②污水排水系统
本变电站为无人值班，无人值守，有人巡检变电站，正常情况下无值班值守人员，站内不设生化池，营运期巡检人员生活污水可依托站外东南侧集中供热站项目附近生化池（5m3）收集预处理后进入市政污水管网，进入园区污水处理站处理达标后排入长江。
事故排油时，含油废水经油水分离后接入市政污水管网，进入园区污水处理厂处理达标后外排入长江。
3）事故排油系统

本期扩建工程增设相应事故排油管道与现有事故排油管道相衔接。

本期扩建主变容量为1×40MVA，一期工程主变容量为31.5MVA，根据容量稍高于本项目单台主变的相同电压等级主变压器（50MVA）油量约25.38t，变压器油密度 0.895t/m³，体积约为 28.36m3，站内现有事故油池有效容积约30m3，容积大于油量最大一台主变（本期40MVA主变）的全部油量，满足GB50229-2019中有关容量要求。
站内现有事故油池具有油水分离功能，事故排油时变压器油通过站内事故排油系统汇集至事故油池，经油水分离后，废油优先考虑回用，不能回用部分交由有资质单位回收。
（5）工程占地

本期扩建工程利用站内预留空地，不新增占地。扩建工程施工时间短，施工人员可利用变电站东南侧集中供热站锅炉房生活设施，不设置施工营地，材料堆放场等临时占地利用站内预留空地，不新增占地；占地类型中，其他用地占用比例为100%。具体占地类型详见表2.5-3。
表2.5-3   工程占地类型统计表  单位：hm2
工程
永久
临时
合计
本期扩建工程
0
0

0
（6）土石方平衡

根据设计资料，本项目施工土石方挖方总量约500m3，回填总量约400m3，余方约100m3。扩建工程利用站内预留空地，不产生剥离表土，开挖临时堆土可堆放于站内指定空地，堆土及时进行回填。余方可作为站内及站外用户端电缆通道施工填方，不外弃。
本工程土石方量如表2.5-4所示。

表2.5-4  本期扩建工程土石方量

项目

总挖方量(m3)
填方量

(m3)

调出

(m3)

调入

(m3)

余方(m3)

备注

变电站
500
400
100
0
100
用作站内及站外用户端电缆通道施工填方，不外弃
总计
500
400
100
0
100
（7）林木砍伐

本期扩建工程不涉及林木砍伐。
（8）劳动定员

110kV忠润变电站为无人值守变电站，正常运行情况下无值班值守人员，仅在故障情况下有少量的检修人员。

本期工程建成后不新增工作人员和巡检人员。
	

	总平面及现场布置
	2.6总平面布置

110kV忠润变电站（一期）总平面布置：

110kV忠润变电站为110kV户外变电站，站区总平面根据电气工艺要求以及地块的总体规划，从西北至东南依次布置为：110kV户外配电装置区、主变区、10kV配电装置区（户内布置），电容器户外布置于站区东北侧。
本期扩建工程建成后110kV忠润变电站总平面布置：
本期扩建工程利用站内预留空地1#主变设备安装及相应电缆通道建设，不改变站内总平面布置。电气主接线110kV本期采用内桥接线，10kV采用单母线分段接线。电气总平面布置:维持已有整体布局，采用配电装置户外GIS，开关柜、电容器、主控制室户内布置。

110kV配电装置为户外GIS布置，10kV配电装置为户内布置。

竖向布置：变电站场地采用平坡式设计，场地设计+0.000m相当于绝对高程290.30m，本期不改变整体竖向布置。

	施工方案
	2.7工程施工工艺
本项目为变电站扩建工程，工程量较小，施工作业主要由土建工程和设备安装工程组成。本项目土建工程施工主要包括：设备基础施工——设备安装——电缆沟及配套管沟开挖——道路面层及站区零星建构筑物收尾。本期扩建工程利用站内预留空地进行主变设备安装及相应电缆通道建设，

站区土石方工程考虑采用机械开挖和人工挖土修边相结合方式。
2.8施工布置
1、交通运输

本项目位于忠县工业园区乌杨组团，有园区道路可利用，交通较为便利。

2、材料供应

本期扩建工程主变基础、配电装置基础均采用商品混凝土，所需材料考虑就近购买，以减少材料运输成本。

3、材料堆放
本期扩建工程施工设备及材料堆放利用站内指定空地，不新增临时占地。

4、施工营地

变电站本期扩建工程施工量小，施工时间短，施工周期仅约1个月，施工人员可利用站外集中供热站现有生活设施，不设置施工营地。
2.9工程施工方案
本期扩建工程施工主要包括：第一阶段土建工程（主变及配电装置设备基础开挖浇筑、电缆通道的开挖浇筑以及事故排油管道开挖）——第二阶段设备安装（含电缆敷设、管道埋设）——第三阶段零星构筑物收尾。站区土石方工程考虑采用机械开挖和人工挖土修边相结合方式。
考虑到施工工艺及尽量不影响一期工程正常运行的要求，施工方案如下：

在设备安装期间，站区停电约3天，期间同步开展原有站区内管沟、电缆沟开挖、拆除、回填及设备安装、接线工作。

具体方案如下：

1、第一阶段土建工程
不涉及现有工程的部分可先行在站内预留空地开展土方开挖、回填工作，夯实并浇筑基础后，在站区现有工程停电期间进行设备安装及接线工作。
拟扩建的1#主变事故排油管道可先在预留的相应区域进行管沟开挖施工，待1#主变集油坑基础浇筑完成并连接好与主变的排油管道后，进行覆土硬化。
2、第二阶段设备安装工程
本期扩建1#主变及110kV配电装置均位于站内预留空地处，基础施工完成后，直接进行设备安装。本期扩建的10kV配电装置仅在现有配电装置楼内增设相应配电柜。总体上设备安装简便，施工工作量小。
3、停电方案
本项目新增1台40MVA主变，扩建110kV主变进线间隔及内桥间隔，扩建相应10kV配电柜，配套进行电缆通道敷设和事故排油管道对接。根据施工安排，停电时间约7天，停电方案如下：

（1）新建主变及GIS设备基础，完成所有电气一次设备就位；
（2）将10kVⅠ段母线负荷在负荷低谷期转移及停电，完成10kV主变进线柜与原有开关柜并柜搭接，完成以后，恢复10kVⅠ段母线供电；

（3）在负荷低谷期时全站停电，进行110kVGIS间隔对接安装调试，需要停电7天左右，此时可进行GIS和主变联调和安装。

（4）恢复110kV母线送电，全站负荷恢复。
2.10施工周期

根据项目施工安排，本工程施工工期约1个月。

	其他
	/


三、生态环境现状、保护目标及评价标准


评价指

		现状浓度(μg/m3)
	标准值

(μg/m3)
	占标率（%）
	达标情况

	
	PM10
	年平均质量浓度

	41.0

	70

	58.6
	达标

	PM2.5
		24.5
	35

	70.0
	达标

	SO2
		10.0
	60

	16.7
	达标

	NO2
		18.0
	40

	45.0
	达标

	O3
	日最大8h平均浓度第90百分位数

	132.0

	160

	82.5
	达标

	CO

	日均浓度的第95百位分数

	700.0

	4000

	17.5
	达标



最低无功(MVa

	)

	最高无功(MVar)

	最低电压(kV)

	最高电压(kV)

	最低电流(A)

	最高电流(A)


	2号主变
	10.25
	10.8
	1
	1.3

	114.1

	115.3

	52.84

	55.8


	注：监测时，主变正常运行，变电站风机开启。


	（3）监测结果

各监测点的噪声现状监测结果见下表3.5-3。
表3.5-3  本项目声环境现状监测结果表
测点编号
测点名称
厂界噪声
标准限值
夜间偶发噪声最大声级

标准限值

达标情况
昼间
夜间
昼间
夜间
引用1#

变电站东北侧围墙外
54

46

65
55
63

70
达标
引用2#

变电站东南侧围墙外
53

42

65
55
49

70

达标
引用3#

变电站西南侧围墙外
56
46

65
55
57

70

达标
引用4#

变电站西北侧围墙外
53
47

65
55
55

70

达标
监测结果表明：110kV忠润变电站现状四周厂界外1m处昼间噪声监测值为53~56 dB（A），夜间噪声监测值为42~47dB（A）。四周厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）及4.1.3条款限值规定（夜间偶发噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A））。
3.6 电磁环境现状
项目所在区域电磁环境现状评价详见《电磁环境影响专项评价》，此处仅列举结论。根据引用的110kV忠润变电站一期工程验收监测结果及本次评价补充监测结果，本期扩建工程所在110kV忠润变电站四周厂界处及周边电磁环境敏感目标处的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）4000V/m及100μT的标准限值要求。
	

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	3.7原有环境问题
3.7.1环保手续

本项目所在的110kV忠润变电站作为“忠县工业园区综合能源项目一期”的一部分于2022年6月23日得到忠县生态环境局批复同意（渝（忠）环准〔2022〕013号）。变电站建成投产后于2023年5月通过竣工环保验收。
3.7.2环境保护设施及污染防治和生态保护措施

变电站已按照环境影响报告表及其批复文件提出的要求，建成了相关环境保护设施，落实了污染防治和生态保护措施。
①电磁环境保护措施：优化变电站电气布置，配电装置采用户外GIS布置。

②降噪措施：优化变电站平面布局，选用低噪声主变。

③废污水处理措施：变电站内雨污分流，110kV忠润变电站为无人值守变电站，站内不产生生活污水。

④固体废物处置措施：110kV忠润变电站为无人值守变电站，站内无生活垃圾产生。变电站运行至今，无废蓄电池产生。后续产生的废蓄电池可由建设单位委托具有相应资质的单位外运处置。站内建有有效容积30m3事故油池一座，具有油水分离功能。变电站运行至今，未有事故油产生。若有废油产生，可委托具有相应资质的单位外运处置。
⑤生态保护措施：经调查变电站周边植被恢复良好。

总体来说，本项目相关的110kV忠润变电站环境保护手续齐全，落实了环境影响报告表及其批复文件要求，各项环境保护设施合格、措施有效。根据忠县工业园区综合能源项目一期竣工环境保护验收监测结果，110kV忠润变电站周边电磁环境及厂界噪声监测结果均满足国家相关标准要求，无遗留其他环境问题。

	生态环境保护目标
	3.9生态环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目生态环境影响评价范围为站界外500m内的区域。

本项目所在110kV忠润变电站位于重庆市忠县工业园区乌杨组团。根据现场调查及资料核实，110kV忠润变电站站界外500m范围内不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地，不涉及世界自然遗产、生态保护红线等其他法定生态保护区域；不涉及重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。项目周边评价区域内未发现国家及重庆市级重点保护的野生植物和古树名木，未发现国家级或重庆市级重点保护珍稀保护动物。因此本项目生态环境评价范围内不涉及生态敏感区，本项目生态环境敏感目标主要为评价范围内的植被、动物及景观。
3.10水环境保护目标

本项目所在110kV忠润变电站位于重庆市忠县工业园区乌杨组团。根据现场调查及资料核实，项目周边不涉及饮用水源保护区、饮用水取水口，不涉及涉水的自然保护区、风景名胜区，重要湿地、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道，天然渔场等渔业水体，以及水产种质资源保护区等水环境保护目标。

3.11电磁及声环境保护目标

本项目所在的110kV忠润变电站位于重庆市忠县工业园区乌杨组团，根据现场调查，项目东北侧为忠润能源二期项目用地，西南侧隔园区公路为拟建天地药业地块，西北侧为地块边缘边坡、东南侧为集中供热站用地。变电站站界外30m范围内有集中供热站门卫室、锅炉房等有人员工作的电磁环境敏感建筑物，除此以外无其他现状电磁环境敏感目标分布。

根据现场调查及规划环评，项目所在变电站周边200m 范围内无居民集中区、学校、医院等需要保持安静的建筑物及建筑物集中区等声环境保护目标分布。
根据《忠县工业园区乌杨组团控制性规划图》，110kV忠润变电站周边30m范围内均为三类工业用地，变电站四周30m范围内的工业用地为规划电磁环境敏感目标。
项目站界周边电磁环境敏感目标分布及监测点位布置见附图3。电磁环境保护目标见表3.11-1。
表3.11-1  本项目电磁环境保护目标一览表
序号
敏感点名称
特征
方位
与站界距离（m）
影响因子

监测情况
1

集中供热站门卫室
1层平顶，高3m，约1人
SE

12

E/B
补充监测2# 

2
集中供热站锅炉房
2层平顶，高6m，约2人
SE

10

E/B

补充监测1# 



	评价

标准
	3.12环境质量标准

3.12.1声环境质量标准

根据《忠县人民政府办公室关于印发忠县声环境功能区划分调整方案的通知》（忠府办发〔2023〕51号）中忠县声环境功能区划分成果，本项目所在110kV忠润变电站位于忠县工业园区乌杨组团，属于3类声功能区，变电站及周边区域均执行声环境质量3类标准。声环境功能区划分情况及声环境质量标准执行限值见表3.12-1。

表3.12-1  本项目评价范围内声环境功能区一览表

序号
声功能区

声环境质量标准（GB3096-2008）限值要求dB（A）
昼间

夜间

1

3类

65
55
3.12.2电磁环境

本期扩建工程建成后，运营期变电站厂界围墙外电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014），详见表3.11-2。

表3.11-2   项目所在区域执行的电磁环境质量标准

参数

限值

评价对象

标准名称

备注

工频电场强度

4000V/m

电磁评价范围内公众曝露控制限值

《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

50Hz

工频磁感应强度

100uT

3.12污染物排放标准

（1）废气

施工期大气污染物排放执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中其他区域限值。

（2）噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

本项目所在110kV忠润变电站位于忠县工业园区乌杨组团，属于3类声功能区，本期工程建成投运后，110kV忠润变电站四周厂界仍执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

表3.12-1  项目执行的污染物排放标准明细表

要素

分类

标准名称

适用

类别
标准值

评价对象

参数名称

限值

施工噪声

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

/

等效连续A声级Leq

昼间70dB(A)

夜间55dB(A)

施工期场界噪声

厂界

噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）

3类

等效连续A声级Leq

昼间65dB(A)

夜间55dB(A)

变电站四周站界
（3）固体废物

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	其他
	本工程为输变电工程，工程建成运行后其特征污染物主要为工频电场、工频磁场及噪声，均不属于总量控制指标，因此，无须设置总量控制指标。


四、生态环境影响分析

无施工围挡时噪声贡献值

	B(A)

	50.1
	53.9
	57.7
	57.5

	设置2m高施工围挡后噪声贡献值dB(A)

	39.2
	39.9
	42.9
	42.7

	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）dB(A)

	昼间70，夜间55



	从预测结果可知：变电站施工区无围挡时，西南侧施工场界噪声最大值为57.7dB(A)，西北侧施工场界噪声最大值为57.5dB(A)，不满足《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）中夜间55dB(A)的要求；施工区设置2m高围挡后，施工活动对场界噪声贡献值最大为42.9dB(A)，能够满足《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）夜间55dB(A)的要求。
经过现场调查，变电站周边无声环境保护目标分布，不再进行声环境保护目标的噪声预测。
总体来说，本项目施工期声环境的影响是短暂和可逆的，随着施工期的结束其对环境的影响也将随之消失。在采取相应噪声污染防治措施的前提下，本工程施工期的噪声对周边声环境的不利影响将得以减缓。
为降低施工期环境影响，切实保护变电站周边声环境质量，本评价提出以下噪声污染防治措施：
（1）在设备选型时选用符合国家噪声标准的低噪声施工设备；
（2）加强施工机械和运输车辆的保养，减小机械故障产生的噪声；
（3）运输车辆采取限速、禁止鸣笛等措施；
（4）施工时合理布置施工场地，控制高噪声设备施工时间，将强噪声设备尽量放置在远离站界一侧。
（5）若需夜间施工，应设置至少2m高的施工围挡，否则应尽量避免夜间施工，以达到《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）的相关要求。
在采取以上措施后，项目施工期对周边声环境质量的影响可以得到有效控制。
4.1.2.4施工期固体废物环境影响分析

本项目施工期产生的固体废物主要为施工人员产生的生活垃圾、主变基础开挖产生的少量土石方以及少量建筑垃圾等。

（1）施工人员生活垃圾

工程施工高峰期施工人数可达10人，按每人每天产生约2kg 生活垃圾，每天共产生约20kg 生活垃圾。施工人员产生的生活垃圾经定点收集后，交由当地环卫部门清运。

（2）施工土石方处置

根据设计资料，本项目施工土石方挖方总量约500m3，回填总量约400m3，余方约100m3。扩建工程利用站内预留空地，不产生剥离表土，开挖临时堆土可堆放于站内指定空地，堆土及时进行回填。余方可作为站内及站外用户端电缆通道施工填方，不外弃。
（3）建筑垃圾

施工结束后对施工场地进行清理，不随意丢弃建筑垃圾，对周边环境影响很小。
4.1.2.5施工期生态环境影响分析

（1）施工期生态影响源

本工程施工期生态影响源见下表。

表4.1-3  工程施工期生态影响分析一览表

序号

工程项目

生态影响分析

影响性质和程度

1

变电站二期扩建工程
工程占地、施工噪声、固废
影响小
（2）占地对土地利用影响分析

本期工程主变基础及GIS间隔基础均利用站内预留空地，不新增用地。
施工期临时施工场地和材料堆放场地均可利用站内指定用地，不新增临时占地。本工程量小，施工人员少，不设置施工营地，施工人员可利用变电站东南侧集中供热站锅炉房现有生活设施。
项目设计阶段提出措施尽可能减少土石方开挖量和工程占地。
（3）对植被的影响分析

变电站本期扩建工程利用站内预留空地，不新增永久占地，设备基础占地不涉及植被砍伐。
本项目工程量小，施工期短，不设置施工营地；材料的运输利用现有园区道路及进站道路，不新建施工道路；材料堆场等临时占地利用站内指定空地，不涉及植被砍伐，对地表植被破坏程度有限，施工结束后，及时对施工迹地进行清理和恢复，经时间推移，施工带来的影响可随之降低。

本工程所在变电站周边的地表植被主要为当地及三峡库区常见种和广布种，分布少量林地及草地，植被主要为油菜、薯类、柑橘、毛竹、马尾松等。现场调查变电站周边500m范围内未发现有重点保护野生植物及名木古树分布，植物都是当地普通的、周边常见的植物，没有特有种以及窄域分布种。因此项目施工对植被生物多样性及生物量不会产生较大影响。
（4）对动物的影响分析

变电站周边动物主要以人工饲养家禽、家养宠物、鼠类和蛇类等常见动物，本项目施工活动主要在站内预留空地，对周边动物的干扰和破坏程度有限。施工人员的生产和生活对工程周边动物栖息地生境也会造成干扰和局部破坏；施工机械噪声对动物的驱赶。这些影响将使部分动物迁移它处，远离施工区范围，工程区域动物数量可能减少。由于动物对生活环境具有一定的自我调节能力，可通过迁移来避免项目施工对其造成伤害，工程建设区域相似生境分布广泛，则工程施工对动物直接影响小。

4.1.3施工期环境影响小节

综上所述，项目施工期产生的环境影响是短暂的、可逆的，其影响也随着施工期的结束而消失，施工单位应严格按照有关规定采取环境保护措施，并加强监管，以使本项目施工对周围环境的不利影响降至最低。
	


空间相对位置/

		声源源强
	声源控制措施
	运行时段

				X

	Y

	Z

	声压级/dB（A）
		
	1

	1#主变

	SZ20-40000/110 110±8×1.25%/10.5kV
	-6.3
	29.7
	0.5
	63.7/1m

	低噪声设备+基础减振+构筑物隔声

	连续运行



	（3）预测结果及分析
根据噪声计算预测结果，110kV忠润变电站本期扩建工程建成后对变电站站界处噪声预测结果如表4.2-3和图4.2-2所示，噪声贡献值等声级分布图见图4.2-3。
表4.2-3   110kV忠润变电站站界处环境噪声预测结果
变电站
预测点位置       

本期
贡献值
dB(A)
厂界噪声监测值dB(A)
噪声预测值
dB(A)
厂界噪声标准限值dB(A)
达标
情况
昼间
夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
110kV忠润变电站
东北侧站界
28.45
54
46
54.0
46.1
65
55
达标
东南侧站界
32.08
53
42
53.0
42.4
65
55
达标
西南侧站界
35.56
56
46

56.0
46.4
65
55
达标
西北侧站界
35.39
53
47
53.1
47.3
65
55
达标
注：110kV忠润变电站四周厂界噪声监测值引用110kV忠润变电站一期工程验收监测数据。

[image: image31.png]34
32
30
28
2
24
22
20
18
16
14
12





图4.2-2  本期扩建工程变电站站界贡献值示意图
预测结果表明，本期扩建工程建成后110kV忠润变电站四周厂界噪声预测值昼间在53.0~56.0dB(A)之间，夜间在42.4~47.3dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值的要求。
[image: image32.jpg]



图4.2-3   110kV忠润变电站本期扩建工程噪声贡献值等值线分布图
4.2.4 运营期地表水环境影响分析

110kV忠润变电站设计为无人值班、无人值守变电站，正常情况下无工作人员，不产生生活污水。本期扩建工程建成仍不新增工作人员，不新增生活污水。

110kV忠润变电站正常运行情况下的少量工作人员主要包括巡检人员以及故障情况下检修人员3~5人，营运期少量巡检人员生活污水可依托站区东南侧集中供热站项目附近生化池（5m3）收集预处理后进入市政污水管网，进入园区污水处理站处理达标后排入长江，对地表水环境影响很小。
4.2.5运营期大气环境影响分析

本期工程建成后，变电站运营期间无废气排放。

4.2.6运营期固体废物环境影响分析

110kV忠润变电站为无人值守无人值班变电站，本期扩建工程建成后仍不新增工作人员，不新增生活垃圾。
变电站正常运行时产生的固体废物主要为主变压器事故排油产生的废油、变压器油滤渣、废蓄电池、含油手套及抹布等。
①变压器事故排油

变压器为了绝缘和冷却需要，外壳内装有大量变压器油，不含PCB。变压器油一般比热容较高、耐电压强度、氧化稳定性较高，凝固点低，不含有水分和杂质，能够起到绝缘、散热、消除电弧的作用。变压器例行检修和大修时不会产生事故排油，仅在事故情况下会排出变压器油。本项目所在变电站一期工程1#主变容量为31.5MVA，本期扩建工程新增1台主变，容量为40MVA，根据容量稍高于本项目单台主变的相同电压等级主变压器（50MVA）油量约25.38t（油密度为0.895t/m3），体积约为 28.36m3，本工程所在忠润变电站站内现有事故油池有效容积约为30m3，容积大于油量最大一台主变的全部油量，满足GB50229-2019中有关容量要求。变电站设置事故排油系统，同时设置具备油水分离功能且容量满足要求的事故油池后，事故排油进入事故油池经油水分离后，废油可由有资质单位外运回收利用或处置，不会对环境造成较大影响。
②变压器油滤渣

变电站主变例行检修频率一般为3个月1次，例行检修对变压器外观、油温等进行检查，不会进行过滤，不产生废油；变压器大修频率一般为10年1次，大修时会将变压器油进行过滤，过滤过程由专业单位将换用过滤设备运输进站，将变压器油安全、清洁的抽取到专用容器中，过滤后再返回，每次产生滤渣约20kg。根据《国家危险废物名录（2025年版）》中相关规定，变压器油滤渣，属于HW08废矿物油与含矿物油废物中的900-213-08废矿物油再生净化过程中产生的沉淀残渣、过滤残渣、废过滤吸附介质，应交由有资质单位外运处置。
③废蓄电池

变电站采用免维护蓄电池，变电站运行和检修时，产生废蓄电池，产生量约0.1t/次。根据《国家危险废物名录（2025年版）》中相关规定，废蓄电池属HW31含铅废物中的900-052-31废铅蓄电池，变电站目前暂无废蓄电池产生，废蓄电池产生后可由建设单位委托具有相关资质的单位外运处置。

④含油手套及抹布

变电站检修时会产生一定的含油手套及抹布，每次产生量约0.002t/次。根据《国家危险废物名录（2025年版）》含油手套及抹布属于“900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品”豁免管理，与检修人员生活垃圾一同集中收集后，交由市政环卫部门定期清运处置。
4.2.7运营期环境风险影响分析

（1）电磁环境

高压输变电工程事故的主要由雷电或短路产生，将导致线路及电气设备的过载，变电站内设置了完备的自动保护系统及良好的接地，当高压输变电系统的电压或电流超出正常运行的范围，自动保护系统将在极短时间内使断路器断开，实现事故断电，因此变电站事故运行的可能性很小，一般不会发生电磁场强度事故性增大，对周边电磁环境产生较大影响。

（2）变压器事故排油

变电站内变压器等电气设备为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有大量变压器油。当其注入电气设备后，不用更新，使用寿命与设备同步。为保证电气设备在整个服役期间具有良好的运行条件，需要经常进行设备的维护。正常运行工况下，变电站站内所有电气设施每季度作常规检测，对变压器油则每年由专业人员按相关规定抽样检测油的品质，根据检测结果，再决定是否需做过滤域增补变压器油。变压器检修分为小修、大修及事故检修三种。

1）小修：变压器小修通常每年一次，停电运行。小修的内容包括在变压器外部进行全面的检修和试验，消除已发现的缺陷，清扫绝缘瓷套管表面，检查导电接触部位，检查和维修油路及全部冷却系统，检查和维修保护、测量及操作系统等。

2）大修：变压器大修周期有不同的规定，重要的变压器投运后第五年和以后每5～10 年需大修一次，一般的每10 年进行一次大修。

3）事故检修：发现变压器有异常状况并经试验证明内部有故障时，临时进行大修。事故检修时要依照具体故障的部位进行修复及全面处理和试验。

从上述分析可知，变电站变压器及其他电气设备均使用电力用油，这些冷却或绝缘油由于都装在电气设备的外壳内，平时不会造成对人身、环境的危害。但在设备事故并失控时，有可能造成泄漏，污染环境。

根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019），变电站内应设置事故油坑和总事故贮油池，变压器发生泄油事故时，将溢流的变压器油贮存，不致污染环境。设计规程要求，总事故油池的有效容积应按其接入的油量最大一台设备的全部油量确定，且具有油水分离功能。

本期工程主变容量为40MVA，一期工程主变容量为31.5MVA，类比同电压等级容量略大于本工程主变容量的主变（50MVA）油量约25.38t（油密度为0.895t/m3），体积约为 28.36m3。站内现有事故油池有效容积约30m3，容积大于油量最大一台主变的全部油量，满足GB50229-2019中有关容量要求。根据重庆市电力公司统计显示，重庆市变电站全年运行单台主变冷却油泄漏事件不超过1%（概率约2.7×10-7），两台或多台主变同时发生冷却油泄漏事故的，几乎从未发生过，因此本期扩建工程建成后站内现有事故油池（有效容积约30m3）能够满足变压器事故排油需要。根据《国家危险废物名录（2025年版）》中相关规定，变电站主变压器废油属危险废物（废物类别为HW08）。变电站的正常运行中，主变压器油的消耗极少且发生泄漏的几率极低。变电站主变压器事故状态下产生的事故油经事故排油管进入事故油池收集后大部分回收利用，无法利用的少量废油由具有资质的专业公司回收，不外排。大修废油滤渣交由有资质单位外运处置。
（3）消防废水

根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）“7.7 消防排水变压器、油系统的消防给水流量很大，而且消防排水中含有油污，容易造成污染；此外变压器、油系统发生火灾时有燃油溢(喷)出，油火在水面上燃烧，因此，这种消防排水应单独排放。为了不使火灾蔓延，一般情况下，含油排水管道上要加设水封分隔装置。变压器区域，主变下方设有卵石层，能够有效阻隔油火通过管道在变压器间蔓延，通常多台变压器还设置总事故贮油池，平时里面储存大量水，进水管、出水管的合理布置应能达到水封的目的，也能够对油水进行简单分离，这时，每台变压器的排水管不必单独设置水封井。”本项目变电站事故油池设置有油水分离装置，能够对消防排水有效分离，分离后的消防水进入站内雨水排水系统，分离出的油作为危废交有资质单位外运处置。

（4）变压器废油及消防含油废水泄漏风险分析

变压器事故排油、消防含油废水主要通过主变下方的集油坑、事故排油管道进入事故油池。

目前站区内事故油池底板和侧壁均采用250mm厚P6抗渗等级C30混凝土防渗层+100mm厚P6抗渗等级C30混凝土垫层，内外壁采用20mm厚1:2防水水泥砂浆抹面，事故油池防渗性能能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s）的防渗性能要求，2#主变事故集油坑及事故排油管道区域也采取了相应的防渗措施。
本期工程在站内预留空地扩建1台主变（1#主变），并新建事故排油管道与现有事故排油管道相衔接，不再新建事故油池。扩建的1#主变下方的集油坑以及相应事故排油管道区域严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关防渗要求进行施工。
采取上述防渗措施后，不会造成废油或含油废水泄漏下渗从而污染土壤或地下水环境的情况发生。
（5）废铅蓄电池

根据《国家危险废物名录（2025年版）》中相关规定，变电站产生的废铅蓄电池属危险废物（废物类别为HW31含铅废物），可由具有相关资质的单位外运处置，确保废旧蓄电池得到妥善处理。
	

	选址选线环境合理性分析
	4.3项目选址环境合理性分析

本工程作为110kV忠润变电站扩建工程，项目选址唯一，无比选方案。本期扩建工程利用站内预留空地，不新增用地，符合当地规划选址要求。
根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020），变电站在选址时已按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，变电站不涉及0类声环境敏感区，变电站选址时综合考虑了减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，变电站本期扩建工程少量余方可用于站内外电缆通道施工填方，站址处不属于林木密集区域。
根据“三线一单”分析报告，项目所在区涉及忠县工业城镇点管控单元—乌杨片区

（ZH50023320002），对比管控清单要求，本工程不属于管控清单内禁止及限制建设类项目，工程建设符合“三线一单”相关要求。
因此总体上来说，评价认为本项目选址是合理的。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	5.1 设计期生态环境保护措施
5.1.1 电磁环境保护

（1）合理布置站内电气设备，减小电气设备对站外电磁环境影响。

（2）对平行跨导线的相序排列避免同相布置，减少同相母线交叉与相同转角布置。
5.1.2声环境保护

（1）采购符合要求的主变等高噪声电气设备，主变源强应不大于63.7dB（A）。

（2）合理布置站内电气设备，减小高噪声设备对站外声环境影响。

5.1.3 生态环境保护

（1）根据站区附近所在地形地质条件，合理设计标高及竖向布置，土石方工程应减少基面、基坑开挖，尽可能小对周围植被的影响；
（2）工程临时占地，应因地制宜进行生态恢复设计。
5.2 施工期生态环境保护措施
5.2.1 施工期生态环境保护措施

（1）施工过程中应尽量减少临时用地，施工结束后，应及时进行硬化，防止水土流失；
（2）本工程建设过程中，材料的运输利用现有进站道路，临时材料堆放需做好地面铺垫工作，减少砂石、水泥洒落，采取遮盖及防雨工作；
（3）避开雨季施工，减少雨水对场地开挖面的冲刷造成水土流失。确需在雨天动土时，应采取塑料布或土工布覆盖易受降雨冲刷的裸露地表等临时措施；
（4）施工结束后，施工单位及时清理施工迹地上的砂石残余料及混凝土，并按土地原使用功能进行恢复。
5.2.2 施工期地表水污染防治措施

（1）施工采用商品混凝土进行现场浇筑和养护，避免产生施工废水； 

（2）做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业；
（3）施工人员产生的生活污水可就近利用变电站东南侧集中供热站生化池（5m3）收集预处理后进入市政污水管网，进入园区污水处理站处理达标后排入长江。
5.2.3 施工期大气污染防治措施

建设单位应严格执行《重庆市大气污染防治条例》（2021年修正）及《重庆市环境保护条例》（2022 年修正）中相关规定，采取如下大气污染防治措施：
（1）施工期通过设置帆布围栏，对施工料场进行遮盖，减少施工扬尘对周边环境的影响。

（2）采用商品混凝土，避免现场进行混凝土搅拌。
5.2.4 施工期噪声污染防治措施

为降低施工期环境影响，切实保护变电站周边声环境质量，严格执行《重庆市环境噪声污染防治办法》（2024年2月1日实施）的规定，结合项目特点，评价提出以下噪声污染防治措施：
（1）施工设备选用符合国家噪声标准的低噪声设备；
（2）加强施工机械和运输车辆的保养，减小机械故障产生的噪声；
（3）运输车辆采取限速、禁止鸣笛等措施；
（4）施工时合理布置施工场地，控制高噪声设备施工时间，将强噪声设备尽量放置在远离站界一侧。
（5）若需夜间施工，应设置至少2m高的施工围挡，否则应尽量避免夜间施工，以达到《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）的相关要求。
5.2.5 施工期固废污染防治措施

（1）扩建工程利用站内预留空地，不产生剥离表土，开挖临时堆土可堆放于站内指定空地，堆土及时进行回填。余方可作为站内外电缆通道施工填方，不外弃。
（2）施工人员生活垃圾经定点收集后交由当地环卫部门清运。
（3）施工结束后对施工场地进行清理，严禁随意丢弃建筑垃圾。

	运营期生态环境保护措施
	5.3 运营期生态环境保护措施
5.3.1电磁环境防护措施

（1）尽量采用封闭式母线，减少变电站气设备的放电产生的电场，可合理设计绝缘子，控制绝缘子表面放电；减少因接触不良产生的火花放电，避免尖角和凸出物等引起的火花放电；

（2）保证变电站内导线与电气设备的安全距离；

（3）站内电气设备接地，选用带屏蔽层的电缆，屏蔽接地，以减小电磁场场强。
（4）在运营期，应加强环境管理，确保项目周边电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的公众曝露控制限值要求。

5.3.2运营期噪声污染防治措施

（1）新增1#主变噪声源强应低于63.7dB（A）。

（2）加强巡查和环境管理，确保变电站站界声环境质量满足相应区域标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求。

5.3.3水环境

变电站采取“雨污分流”，雨水经站内雨水管网收集后，最终排至园区雨水管网。110kV忠润变电站为无人值守变电站，正常运行情况下无生活污水产生。检修期间检修人员产生的少量生活污水可依托站外东南侧集中供热站现有生化池（5m3）收集预处理后进入市政污水管网，进入园区污水处理站处理达标后排入长江。
5.3.4固体废物

110kV忠润变电站为无人值守变电站，正常运行情况下无生活垃圾产生。
根据《国家危险废物名录（2025年版）》中相关规定，变电站产生的废铅蓄电池属危险废物（废物类别为HW31含铅废物），定期交由具有相关资质的单位外运处置，确保废旧蓄电池得到妥善处理。
5.3.5环境风险防范措施

根据《国家危险废物名录（2025年版）》中相关规定，变压器废油属危险废物（废物类别为HW08）。主变压器事故状态下产生的事故油经事故排油管进入事故油池收集后大部分回收利用，无法利用的少量废油由具有资质的专业公司回收，不外排；本工程所在的110kV忠润变电站现有事故油池有效容积约30m3，容积大于油量最大一台主变的全部油量，满足GB50229-2019中有关容量要求。事故油池的设计已根据《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等规范设置，做到事故油池远离火源布置，具有防渗、油水分离等功能，密闭时应设置呼吸孔，安装防护罩，防治杂质落入；事故油运输过程中应采用密闭容器进行转运，防治倾倒、溢流。

5.3.6地下水及土壤污染防治措施

（1）分区防渗措施
根据“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的总体原则，按照分区防控原则，本次评价对项目所在110kV忠润变电站站区内划分重点防渗区和简单防渗区。
①重点防渗区
重点防渗区包括事故油池、主变下集油坑及事故排油管道等区域。目前变电站一期工程已建成事故油池、2#主变事故集油坑、事故排油管道等设施，现有设施均满足相应防渗性能要求，并已通过竣工环保验收。本期扩建工程将扩建1#主变及其排油设施并将事故排油管道连接至现有事故排油设施。本期扩建设施应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的防渗要求进行设计、施工，确保防渗性能达到相关要求。
②其他区域
站区内电气设备区、配电装置楼、电缆通道、站内道路等其他区域按简单防渗区进行管理，采取地面硬化措施。

目前变电站站区内已建成的电气设备区、配电装置楼、站内道路等区域采取了地面硬化措施，均满足相应防渗要求，并已通过竣工环保验收。本期扩建工程将在站内电气设备区预留空地处扩建电气设备，扩建设施区域防渗性能均满足相关要求。
（2）管理措施
制定严格的检查制度，定期对主变事故集油坑、事故排油管道、事故油池等重点防渗区域进行检查。
采取上述措施后，项目对地下水、土壤基本不会造成明显影响，不会改变区域地下水、土壤环境功能。

	其他
	5.4环境管理

5.4.1 环境管理机构及其职责

本项目的环境管理机构是国网重庆综合能源服务有限公司，其主要职责是：
1）贯彻执行国家、重庆市及所在辖区内各项环境保护方针、政策和法规；
2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理；
3）组织制定污染事故处理计划，并对事故进行调查处理；
4）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术；
5）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识；
6）负责日常施工活动中的环境监理工作，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要作到心中有数；
7）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作；
8）监督施工单位，使施工工作完成后的生态恢复和补偿，水保设施、环保设施等各项保护工程同时完成。
5.4.2 环境管理内容

1）设计阶段：设计单位应将环境影响报告表中提出的环保措施落实到设计中；
2）招标阶段：建设单位在投标中应有环境保护的内容，中标后的合同应有实施环境保护措施的条款；
3）建设单位在施工开始后应配1～2 名专职人员负责施工期的环境管理与监督，关注施工废渣废水排放、扬尘污染和噪声扰民等。
5.5环境监测计划

5.5.1环境监测计划制定目的和原则

制定环境监测计划是为了监督各项环保措施的落实，为环保措施的实施时间和实施方案提供依据，也为项目竣工后评估提供依据。制定的原则是根据预测各个时期的主要环境影响及可能超标的地段及超标指标而定，重点是各个环境敏感区。
5.5.2 监测机构

本次环境监测计划为运营期。运营期的环境监测由国网重庆综合能源服务有限公司委托有资质的监测单位按已制定的计划监测。
5.5.3 环境监测计划

本工程环境监测由建设单位负责组织和实施，监测计划见表5.5-1。

表5.5-1   运营期环境监测计划

监测项目

监测点位

监测频次及时间

实施机构

监督机构

噪声、工频电磁场
①变电站四周厂界代表性监测点位及电磁及声环境评价范围内典型环境保护目标处；
②评价范围内有投诉的电磁环境保护目标；
③地形条件符合断面布点的需布设断面监测。
竣工环境保护验收时监测1次；后期若必要时，根据需要进行监测
有资质的监测单位
忠县生态环境局
备注：执行《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电》（HJ705-2020）、《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）等相关标准规范要求。
5.6 环境保护设施竣工验收

根据《中华人民共和国环境保护法》及建设项目环境保护管理条例的规定，本项目应执行环境影响评价制度和环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。为此，建设单位在项目正式投入使用之前，须自主进行环境保护竣工验收。竣工环境保护验收是为了查清本工程环境保护措施落实情况，分析已采取环保措施的有效性，确定项目对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，全面做好生态恢复与污染防治工作。
环境保护竣工验收条件是：
（1）项目建设前期环境保护审查、审批手续完备，技术资料与环境保护档案齐全；
（2）外排污染物符合经批准的设计文件和环评文件中提出的相应要求；
（3）各项生态保护措施按环评要求落实，建设中受到破坏且可恢复的环境已经得到修整；
（4）项目运行负荷等符合有关规定的要求；
（5）对环境敏感目标进行环境影响验证，对施工期环境保护措施落实情况进行环境监理，且已按规定要求完成。
竣工环境保护验收申请报告未经批准，不得正式投入运行。
表5.6-1   竣工环境保护验收调查内容一览表

验收对象

验收内容

验收要求

验收标准规范

工程内容
工程内容及方案设计变更情况
无重大变动
《输变电建设 项目重大变动清单（试行）》的通知（环办辐射[2016]84 号）
环境保护目标
环境保护目标变化情况
环境保护目标数量、最近距离及规模无重大变动
环境管理
环保手续、环保资料档案、环保制度等
环保资料齐全且符合要求
齐全，符合要求
环保措施
详见表6 主要环保措施监督检查清单
详见表6 主要环保措施监督检查清单
/



	环保投资
	5.7环保投资
本工程环保投资10万元，占工程总投资665万元的1.50%。

表5.7-1  本工程环保投资一览表

项目

工程量

投资（万元）

施工期

固废处理

/

3
洒水降尘

车辆进出场冲洗、围墙喷淋等

施工场地围栏

/

施工废水处理

沉淀池

运行期

1#主变集油坑及事故排油管道
/
5
噪声

优选低噪声主变，源强不大于63.7dB(A)

计入工程投资

生态恢复及水土保持措施

2
合计

10



六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	1. 施工过程中应尽量减少临时用地，施工结束后，应及时进行硬化，防止水土流失；
2、本工程建设过程中，材料的运输利用现有进站道路，临时材料堆放需做好地面铺垫工作，减少砂石、水泥洒落，采取遮盖及防雨工作；
3、避开雨季施工，减少雨水对场地开挖面的冲刷造成水土流失。确需在雨天动土时，应采取塑料布或土工布覆盖易受降雨冲刷的裸露地表等临时措施；
4、施工结束后，施工单位及时清理施工迹地上的砂石残余料及混凝土，并按土地原使用功能进行恢复。
	施工期施工迹地及裸露地表完全恢复；临时占地恢复原有用地性质；站内外无弃土弃渣堆放，未随意处置
	/
	/

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	1、施工采用商品混凝土进行现场浇筑和养护，避免产生施工废水；

2、做好施工场地周围的拦挡措施，尽量避免雨季开挖作业；
3、施工人员产生的生活污水可就近利用变电站东南侧集中供热站生化池（5m3）收集预处理后进入市政污水管网，进入园区污水处理站处理达标后排入长江。
	施工废水合理处理，未对周边水环境造成污染。
	1、变电站采取“雨污分流”，雨水经站内雨水管网收集后，最终排至园区雨水管网。
	站内给排水管网布设合理，雨污分流；

	地下水及土壤环境
	站区内采取分区防渗措施，重点防渗区包括事故油池、主变下事故集油坑及事故排油管道等区域，本期扩建工程将扩建1#主变及其排油设施并将事故排油管道连接至现有事故排油设施。本期扩建设施应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的防渗要求进行设计、施工，确保防渗性能达到相关要求；
站区内电气设备区、配电装置楼、站内道路等其他区域为简单防渗区，采取地面硬化措施。
	站区按分区防渗要求进行防渗处理，防止地下水及土壤污染
	/
	/

	声环境
	1、施工设备选用符合国家噪声标准的低噪声设备；
2、加强施工机械和运输车辆的保养，减小机械故障产生的噪声；
3、运输车辆采取限速、禁止鸣笛等措施。
4、施工时合理布置施工场地，控制高噪声设备施工时间，将强噪声设备尽量放置在远离站界一侧；
5、若需夜间施工，应设置至少2m高的施工围挡，否则应尽量避免夜间施工，以达到《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）的相关要求。
	/
	1、选用低噪声设备，新增1#主变噪声源强应低于63.7dB（A）；

2、加强巡查和环境管理，确保变电站站界声环境质量满足相应区域标准要求。
	变电站厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3类标准限值要求

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	1、施工期通过设置帆布围栏，对施工料场进行遮盖，减少施工扬尘对周边环境的影响；
2、采用商品混凝土，避免现场进行混凝土搅拌。
	/
	/
	/

	固体废物
	1、扩建工程利用站内预留空地，不产生剥离表土，开挖临时堆土可堆放于站内指定空地，堆土及时进行回填。余方可作为站内外电缆通道施工填方，不外弃；
2、施工人员生活垃圾经定点收集后交由当地环卫部门清运；
3、施工结束后对施工场地进行清理，严禁随意丢弃建筑垃圾。
	土方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾全部清运并妥善处置
	事故排油进入事故油池经油水分离后，大部分废油可由有资质单位外运回收利用，无法利用废油交由有资质单位外运处置；变压器油滤渣由有资质单位外运处置；废蓄电池交由具有相应资质的单位外运处置。
	废蓄电池等危险废物满足危险废物管理要求，确保危险废物得到妥善处理

	电磁环境
	/
	/
	1.应合理布局站内主变及其他电气设备，尽量降低变电站周边电磁环境影响；

2.尽量采用封闭式母线，减少变电站气设备的放电产生的电场，可合理设计绝缘子，控制绝缘子表面放电；减少因接触不良产生的火花放电，避免尖角和凸出物等引起的火花放电；

3.保证变电站内导线与电气设备的安全距离；

4.站内电气设备接地，选用带屏蔽层的电缆，屏蔽接地，以减小电磁场场强。

5.在运营期，应加强环境管理，确保项目周边电磁环境满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的公众曝露控制限值要求。
	电磁环境达标：变电站四周电场强度≤4kV/m，磁感应强度≤100μT

	环境风险
	/
	/
	事故油池有效容积满足GB50229-2019要求，防渗性能满足GB18597-2023相关要求，并具有油水分离功能。事故排油经油水分离后回收利用，无法回收的由有资质单位收集处置；
	事故油池有效容积、油水分离功能、防渗性能满足规范要求，未发生环境风险事故

	环境监测
	/
	/
	项目竣工验收时在正常运行工况下的电磁场和噪声的监测：
①变电站四周厂界代表性监测点位及电磁及声环境评价范围内典型环境保护目标处；
②评价范围内有投诉的电磁环境保护目标；
③地形条件符合断面布点的需布设断面监测。
	变电站四周站界处及电磁环境敏感目标处的电场强度≤4kV/m，磁感应强度≤100μT；变电站四周厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准。

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	一、工程概况
本项目“忠润能源储能项目配套改造项目”为110kV忠润变电站扩容工程，本项目位于重庆市忠县工业园区乌杨组团，本期扩建工程利用站内预留空地，不新增占地。总投资665万元，其中环保投资10万元，占比1.50%。
本期工程建设内容主要为站内110kV主变及配套的事故排油设施、110kV配电装置、10kV配电装置及电气设施之间的电缆通道，不涉及站外进出线路以及忠润能源用户侧10kV配电装置。具体建设内容包括：①扩建1台主变（1×40MVA）及相应母线设备；②110kV配电装置：扩建1#主变压器间隔、内桥间隔共2个110kVGIS间隔，本期不新增110kV出线间隔，不新增110kV出线；③10kV配电装置：新增10kV配电柜3面（1#主变进线柜1面，10kV出线柜2面），新增10kV出线2回；④本期扩建工程不新增无功补偿装置。
二、工程规划及产业政策符合性分析
1、园区规划及规划环评符合性

本项目为110kV忠润变电站扩容工程，110kV忠润变电站为重庆忠润能源有限公司综合能源二期项目配套的专用变电站，涉及的重庆忠润能源有限公司LNG项目属于园区优先引进类项目，其入驻乌杨组团移民生态产业片区，符合片区产业定位（能源），不属于片区禁止类项目，符合规划及规划环评要求。
2、产业政策符合性
本项目为110kV忠润变电站扩容工程，属于输变电工程，为国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2024 年本）中鼓励类别第四项电力“电网改造与建设，增量配电网建设”类项目，符合国家产业政策要求。本项目为变电站扩建工程，不属于《重庆市产业投资准入工作手册》中不予准入类和限制准入类产业；项目的建设符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行， 2022 年版）》等相关要求。
3、与当地城乡建设规划符合性
本工程作为110kV忠润变电站扩建工程，利用站内预留空地，不新增用地，符合当地规划选址要求。
4、与三线一单的符合性分析
本项目符合重庆市“三线一单”的总体管控要求，符合忠县“三线一单”的总体管控要求和所在的“忠县工业城镇点管控单元—乌杨片区（ZH50023320002）”的管控要求。
5、选址选线合理性分析  

本工程作为110kV忠润变电站扩建工程，项目选址唯一，无比选方案。本期工程利用站内预留空地，不新增用地，符合当地规划选址要求。
本项目未涉及重庆市忠县生态保护红线，项目未占用及跨越生态保护红线，符合生态保护红线要求。
根据《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020），变电站在选址时已按终期规模综合考虑进出线走廊规划，避免进出线进入自然保护区、饮用水水源保护区等环境敏感区，变电站不涉及0类声环境敏感区，变电站选址时综合考虑了减少土地占用、植被砍伐和弃土弃渣等，变电站本期扩建工程少量余方可用于站内外电缆通道施工填方，不外弃，站址处不属于林木密集区域。
另外根据“三线一单”分析报告，项目涉及忠县工业城镇点管控单元—乌杨片区（ZH50023320002），对比管控清单要求，本工程不属于管控清单内禁止及限制建设类项目，工程建设符合“三线一单”相关要求。
总体上来说，评价认为本项目选址是合理的。
三、环境质量现状及生态环境保护目标
1、声环境现状
根据引用的110kV忠润变电站一期工程验收监测结果，110kV忠润变电站现状四周厂界外1m处昼间噪声监测值为53~56 dB（A），夜间噪声监测值为42~47dB（A）。四周厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求（即昼间65dB(A)，夜间55dB(A)）及4.1.3条款限值规定（夜间偶发噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB（A））。
2、电磁环境现状
根据引用的110kV忠润变电站一期工程验收监测结果及本次评价补充监测结果，本期工程所在110kV忠润变电站四周厂界处工频电场强度监测值为1.147~13.69V/m，磁感应强度监测值为0.0349~0.8847μT。110kV忠润变电站周边电磁环境敏感目标处的工频电场强度监测值为2.359~2.485V/m，磁感应强度监测值为0.043~0.044μT。110kV忠润变电站周边电磁环境质量现状均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求（公众暴露限值：工频电场标准值<4000V/m、磁感应强度标准值<100μT）。

3、生态环境现状
忠县属于“II 三峡库区（腹地）平行岭谷低山-丘陵生态区——II1三峡水库水质保护生态亚区——II1-2三峡库区（腹地）水质保护—水土保持生态功能区”。 

根据现场调查情况，本工程评价区域分布植物资源均属当地及三峡库区常见种和广布种，分布少量林地及草地，植被主要为油菜、薯类、柑橘、毛竹、马尾松等。
对照《国家重点保护野生植物名录》（2021年）、《重庆市重点保护野生植物名录》（2023 年）、《中国生物多样性红色名录维管植物卷》（2015）以及忠县古树名木一张图数据，在评价区域内未发现国家及重庆市级重点保护的野生植物和古树名木。
现场调查期间，项目周边动物主要为鼠类、蛇类等常见动物，未发现《国家重点保护野生动物名录》（2021年）和《中国生物多样性红色名录》中所列国家级或重庆市级重点保护珍稀保护动物。
本项目所在110kV忠润变电站位于重庆市忠县工业园区乌杨组团，工程所在区域内不涉及自然保护区、森林公园、湿地公园、生态红线等生态敏感区。
4、生态环境保护目标
本项目所在110kV忠润变电站位于重庆市忠县工业园区乌杨组团。本项目生态环境敏感目标主要为评价范围内的植被、动物及景观。根据现场调查及资料核实，110kV忠润变电站站界外500m范围内不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地，不涉及世界自然遗产、生态保护红线等其他法定生态保护区域；不涉及重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。项目周边评价区域内未发现国家及重庆市级重点保护的野生植物和古树名木，未发现国家级或重庆市级重点保护珍稀保护动物。
5、水环境保护目标

本项目所在110kV忠润变电站位于重庆市忠县工业园区乌杨组团。根据现场调查及资料核实，项目周边不涉及饮用水源保护区、不涉及重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等水环境保护目标。
6、电磁及声环境保护目标
本项目所在的110kV忠润变电站位于重庆市忠县工业园区乌杨组团，变电站站界外30m范围内有集中供热站门卫室、锅炉房等有人员工作的电磁环境敏感建筑物，除此以外无其他现状电磁环境敏感目标分布。根据项目所在区域土地利用规划图，110kV忠润变电站周边30m范围内均为三类工业用地，变电站四周30m范围内的工业用地为规划电磁环境敏感目标。
根据现场调查及规划环评，项目所在变电站周边200m 范围内无居民集中区、学校、医院等声环境保护目标分布。
四、环境影响及污染物达标排放分析
1、施工期
本工程施工期环境影响主要体现在施工期大气环境影响、水环境影响、声环境影响、固体废物环境影响以及生态环境影响。

（1）大气环境影响：施工期废气主要为施工扬尘，由于站内预留空地已进行砂石回填，不易造成扬尘，对周边环境空气质量影响较小。且本项目施工量较小，施工时间较短，施工期对大气环境的影响是暂时的，施工结束后，其施工扬尘也将随之消失。
（2）水环境影响：本项目施工废水主要包括混凝土养护废水和施工人员生活污水。混凝土养护废水经自然蒸发后，不会对周边水体造成污染影响。项目施工期较短，施工人员可借用变电站东南侧集中供热站锅炉房现有生活设施，生活污水经集中供热站生化池（5m3）收集预处理后进入市政污水管网，进入园区污水处理站处理达标后排入长江，对周边水环境的影响较小。
（3）声环境影响：根据预测结果，施工区设置2m高围挡后，施工活动对场界噪声贡献值最大为42.9dB(A)，能够满足《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）夜间55dB(A)的要求。本项目所在变电站周边无声环境保护目标分布，且施工期声环境的影响是短暂和可逆的，随着施工期的结束其对周边声环境的影响也将随之消失。因此在采取相应噪声污染防治措施的前提下，本工程施工期的噪声对周边声环境的不利影响将得以减缓。
（4）固体废物环境影响：本期工程利用站内预留空地，不产生剥离表土，开挖临时堆土可堆放于站内指定空地，堆土及时进行回填，余方作为站内及站外用户端电缆通道施工填方，不外弃。施工结束后对施工场地进行清理，不随意丢弃建筑垃圾，施工人员产生的生活垃圾经定点收集后，交由当地环卫部门清运，对周边环境影响很小。
（5）生态影响主要体现在土地占用影响、植被破坏以及施工活动对动物的惊扰，本期扩建工程设备基础及材料堆场利用站内预留空地，不新增永久占地和临时占地，不涉及植被砍伐；本项目工程量小，施工期短，不设置施工营地；材料的运输利用现有园区道路及进站道路，不新建施工道路；对地表植被破坏程度有限，且变电站周边以次生林为主，产生的影响较小。变电站周边动物主要以人工饲养家禽、家养宠物、鼠类和蛇类等常见动物，本项目施工活动主要在站内预留空地，对周边动物的干扰和破坏程度有限。由于动物对生活环境具有一定的自我调节能力，可通过迁移来避免项目施工对其造成伤害，因此本工程施工对动物的直接影响较小。
总体上项目施工期产生的环境影响是短暂的、可逆的，其影响也随着施工期的结束而消失，施工单位应严格按照有关规定采取环境保护措施，并加强监管，以使本项目施工对周围环境的不利影响降至最低。

2、营运期

（1）工频电磁场

本评价选用110kV临淇变电站作为本期工程建成后110kV忠润变电站电磁环境类比对象。

通过与110kV临淇变电站的类比监测结果分析，本项目110kV忠润变电站站界外电磁环境均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限值要求：工频电场强度4000V/m，磁感应强度100µT。同时，根据类比变电站衰减断面监测数据可知，变电站站界外电磁环境随距离的增加，电场强度和磁感应强度总体上均快速降低。本项目变电站也符合这一规律，由此可知，本项目站界外更远处的电磁环境也能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限值要求。

结合本项目变电站边界外电磁环境及衰减断面预测结果，本项目变电站周边电磁环境敏感目标处的电磁环境能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的限值要求：工频电场强度≤4000V/m，磁感应强度≤100µT。

综合以上分析，本项目建成后，电磁环境评价范围内工频电场强度及工频磁感应强度均低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值4000V/m及100μT。
（2）噪声

预测结果表明，本期工程建成后110kV忠润变电站四周厂界噪声预测值仍能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值的要求。
（3）固体废物

110kV忠润变电站为无人值守无人值班变电站，本期工程建成后仍不新增工作人员，不新增生活垃圾。变电站正常运行时产生的固体废物主要为主变压器事故排油产生的废油、变压器油滤渣、废蓄电池、含油手套及抹布等。事故排油进入事故油池经油水分离后，大部分废油可由有资质单位外运回收利用，无法利用废油交由有资质单位外运处置；变压器油滤渣、废蓄电池、含油手套及抹布交由有资质的单位外运处置。
（4）地下水和土壤污染防治

本项目事故油池、主变下方事故集油坑及事故排油管道区域应按重点防渗区进行管理，目前站内事故油池、2#主变下集油坑及事故排油管道等区域防渗层能够满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗性能要求。本期工程扩建的1#主变下方的集油坑以及相应事故排油管道区域严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关防渗要求进行施工。

电气设施区、配电装置楼、电缆通道、站内道路等其他区域按简单防渗区进行管理，采取地面硬化措施。

（5）环境风险

变压器下设置挡油设施，并作防渗处理，事故状态下产生的事故油经事故排油管进 入事故油池收集、油水分离后，废油交有资质单位外运处置。事故油池有效容积不小于 单台主变最大油量，远离火源布置，具有防渗、油水分离等功能，密闭时应设置呼吸孔，安装防护罩，防治杂质落入；事故油运输过程中应采用密闭容器进行转运，防治倾倒、溢流。
五、结论及建议
1、结论
本项目属于110kV忠润变电站扩建工程，本期工程建成后能够满足忠润能源公司后期储能项目负荷要求，对当地经济建设和社会发展有重要意义。本项目建设及运营的技术成熟、可靠，工艺选择符合清洁生产要求；工程区域及评价范围的声、生态、电磁等环境质量现状较好。
本项目属《产业结构调整指导目录（2024年本）》明确的鼓励类项目，符合国家产业政策，满足相关规划要求，符合“三线一单”管控要求。本项目施工期的环境影响较小，工程运营期可能产生的工频电磁场和噪声等主要环境影响，经预测与评价均满足相关评价标准要求，通过认真落实本评价和项目设计中提出的各项环保措施要求，可缓解或消除工程建设可能产生的不利环境影响。从环境保护角度分析，本期扩建工程的建设是可行的。
2、建议
在运行期，应加强环境管理，确保工程周边电磁环境及声环境满足国家相关标准要求。


[image: image33.jpg]BH” =%—8 “Ef BEITBXXIE

300300k

107°30"0" A& 108°0'0" A&
| | | N

i

30°30°0" Ik

1:350,000

0 1.753.5 7 105 14
=== e _J 4]

Kl

*  HEFUNITH
© ZHE (HE Ha

— /\ E%

E'E'
P
&
o=l
&
SH

- AT RIK R

= =HE

WAL Ho o B P T ——

// ‘ . ‘ HIETTH: 20194E107] | 01

107°30'0" % 108°0'0" %






综合能源项目


用地红线





本变电站占地





集中供热站


项目占地





忠润能源


项目用地





N





本工程








PAGE  

_1811840247.vsd
施工噪声、扬尘、施工废水及生活污水、固体废弃物


施工噪声、生活污水、固体废弃物


设备基础浇筑


投入使用


设备安装


产污环节


基础开挖



_1811940338.vsd
10kV配电装置


1#、2#主变


高压电能


110kV配电装置


工频电磁场、噪声、事故排油、油滤渣


工频电磁场


本项目110kV变电站


废蓄电池


二次设备


用户端


低压电能


含油手套及抹布


评价范围


工频电磁场



_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567891.unknown

